문서번호	시설관리과-26510
결재일자	2015.12.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
김희원		12/02 송근호
협 조

주택재건축사업시행 변경 인가 신청에 따른 협의 (반포한양) 보고

2015.  12

주택재건축사업시행 변경 인가 신청에 따른 협의사항 보고

우리사업소 관내 잠원동에서 주택재건축사업 시행 변경 인가 신청에 따른 협의가 있어 현장 조사를 하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 신청 현황

○ 관련 문서 : 주거개선과-38606(2015.11.25)

○ 구역 위치 : 잠원로 62 일대 (111,225.53㎡)

○ 사업 명칭 : 반포한양아파트 주택재건축정비사업

○ 사업 규모 : 지상28층/지하3층, 아파트 7개동 607세대 및 부대복리시설

□ 조사 내용

○ 수    계 : 반포배수지 급수구역

○ 평균표고 : 11.4m

○ 분기점 수압 : 3.9~4.3㎏/㎠

⇒ 순직결 및 가압직결급수 대상건물이 아님

○ 분기 및 인입 관경

: 관경균등표에 의거 가정용 200mm 로 인입공사 시행

○ 급수공사 시 민원발생 여부 : 없음

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로 인입 관경은 200mm로 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 서초구청 주거개선과에 통보하고자 합니다.

붙임 : 배관망도 및 급수협의 조건 1부.  끝.