문서번호	정수운영과-12930
결재일자	2015.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
이준호	손호철	12/03 차윤기

2015년 11월 여과지별 탁도 기록현황 보고

2015. 12.

광암아리수정수센터

정  수  운  영  과

2015년 11월 여과지별 탁도 기록현황 보고

여과수 탁도 유지관리 지침에 따라 지별 여과지 탁도를 15분 간격으로 기록하고 이를 분석하여 안전한 수질관리에 철저를 기하고자 함.

☐ 개 요

○ 목 적 : 원생동물에 대한 먹는물 안전성 확보

○ 주요내용

- 여과수 탁도 유지관리 지침에 따라 여과지 지별 탁도를 24시간동안 15분 간격으로 계속 측정하여 기록

- 운영 중인 여과지 상태나 문제점을 기록된 측정치로 분석하고, 여과지 운영에 반영하여 안전한 수돗물 생산

※ 여과수 정수처리기준(환경부)

∙ 측정 시료의 95% 이상이 0.3 NTU 이하, 각각 시료의 측정값이 1.0 NTU 이하

※ 상수도사업본부 관리목표(여과수탁도 유지관리 지침, 2006.1.13)

∙ 매월 측정된 시료수의 95% 이상 0.15 NTU 이하

∙ 여과개시 후 안정화될 때 까지 0.5 NTU 이하

∙ 여과개시 4시간 이후 0.3 NTU 이하

☐ 여과지 현황

○ 일반 현황

여과 방식	여과지 수	규 격	면 적 (㎡/지)	사층 높이 (㎝)	유효경 (mm)
급속 여과 (중력식, 정수위)	총 24지	4.0m × 17.5m × 2 bay	140	120	1.0

○ 탁도계 운영

- 탁도계(HF Micro TOL 3) 25대 운영(여과지 24, 공동수로 1)

☐ 기록 분석

○ 기 간 : 2015년 11월 1일 ~ 2015년 11월 30일

○ 취수량 및 여과속도

- 11월 일평균취수량은 21.8만톤(20.8~22.8만톤)으로 전월(22.1만톤)보다 소폭 감소하였음.

- 여과속도는 64.9m/일(61.9~67.7)로 유량 감소에 따라 전월 65.8m/일(61.2~69.5)보다 약간 느려졌음.

○ 여과지별 탁도

- 평균 여과수 탁도는 0.05 NTU로 상당히 양호한 수준임.

- 지별 최대 여과수 탁도는 0.10 NTU로 0.15 NTU를 초과한 경우는 없는 것으로 나타남.

☐ 검토 의견

○ 현재 여과수 수질은 ‘여과수탁도 유지관리지침’에 따라 안정적으로 운영되고 있으며,

○ 향후 지속적으로 여과지별 탁도 기록 및 분석을 통해 수질관리에 철저를 기하고자 함.

붙 임 : 2015년11월 여과지 기록현황.  끝.