문서번호	정수시설과-3834
결재일자	2015.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		안길찬	12/03 박기석
협조
	★주무관		송여배

2015년 정수장 전기설비 안전진단 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 취수장 전기설비 안전진단 결과보고

「2015년 정수장 전기설비 안전진단 실시계획」에 의하여 전문진단기관인 한국전기기술인협회에 정수장 전기시설물 안전진단을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

❍ 전기설비 안전진단 및 변압기 교체운전계획

: 정수시설과-3374(2015.10.16.)

❍ 강북정수장 전기설비 안전진단 의뢰

: 정수시설과-3375(2015.10.16.)

□ 진단개요

❍ 진단대상

시 설 명	계 약 전 력	변압기용량	비 고
강북정수장	154kV / 15,000kW	15,000kVA×2대	예비 1대

❍ 진단범위 : 154kV GIS 2차선로~저압선로 전체

❍ 진단일자 : 2015. 10. 21 〜 10. 22 (2일간)

❍ 진단 참여자 (투입 연인원)

- 현 장 진 단 : 특급기술자 12명, 고급기술자 20명, 중급기술자 8명

- 보고서 작성 : 고급기술자 5명, 중급기술자 5명

❍ 주요 진단장비 : 차단기 특성시험기 등 12종

□ 진단결과

❍ 분야별 진단결과

연번	진 단 내 용	진단결과	비 고
1	고압모선, 기기 절연저항 측정	기준에 적합
2	VCB, VCS 점검	양 호 함
3	계전기 특성시험 및 진단	기준에 적합
4	변압기 점검 (절연유 유중가스 분석 포함)	양 호 함
5	접지저항 측정	기준에 적합
6	축전지 점검	기준에 적합
7	고․저압 판넬 점검	양 호 함
8	저압선로 절연저항 측정	기준에 적합
9	열화상 온도 분석	기준에 적합
10	부분 방전 시험	기준에 적합
11	자외선 영상 코로나 측정	요 주 의
12	전력분석 (전압, 전류, 주파수, 고조파 함유율 등의 적정여부)	기준에 적합

※ 자외선영상코로나 진단은 코로나 발생빈도를 측정하여 분석하는 기법으로서 측정장비 제조사에서 제시하는 판정기준은 1분당 발생 코로나 수로서 나타내며 아래와 같음

․ 적합 [빈도≦1000],  요주의 [1000<빈도<5000],  부적합 [빈도≧5000]

❍ 종합의견 및 개선권고사항

- 강북정수장의 전기설비 관리에 있어서 최선의 노력을 하고 있으며, 수변전설비, 보호계전기, 차단기, 부하설비 등 전반적으로 기준에 적합하여 특이사항은 발견되지 않았으나

- 154kV 변압기 부싱과 나동선 단자접속부가 자외선코로나 진단에서 요주의 단계로 측정되었으며 고도처리시설 UPS전원이 비상발전기에 연결되어있지 않아 정전시 비상전원이 투입되지 않으니 개수하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

□ 행정사항

❍ 개선권고사항 조치계획

- 코로나 발생부분은 2016. 5월 변압기 교체운전시 정밀진단 후 개수하고 고도처리 UPS 비상전원공급에 대하여는 내년도 단위사업 예산으로 발주예정임

❍ 전기설비 안전진단 수수료 납부.

- 한국전기기술인협회에서 발행한 지로통지서에 의하여 납부예정임

붙 임 : 1. 전기설비 안전진단 보고서 5부. (별도보관)

2. 진단결과보고 공문서 및 진단수수료 청구서 각 1부. 끝.