문서번호	슬러지재활용과-2612
결재일자	2015.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	슬러지재활용과장
김의식		우배용	12/03 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

슬러지 이송펌프 모터고장 보고 외 2건

2015. 12.

난 지 물 재 생 센 타

(슬러지 재활용과)

#3계열 슬러지 이송펌프 모터 고장보고 외 2건

현 황

처리장	장비명	용 도	규격	설치년도	비고
1처리장	모노펌프모터 농축기2호감속기 3계열 분배조 밸브	3계열 슬러지 이송펌프 모터 농축기 3호 교반기 3계열 분배조 오버라인 밸브	18.5kw×6P 감속기 0.75kw 제수밸브 250A×10kg/㎠	2011 2011 신설

점검개요

❍점검일시:2015.12.1.-12.1.

❍점검자:전기공업6급 이종근 기계운영6급 김의식

❍점검대상:드럼농축기 슬러지 이송펌프 모터 및 농축기3호

교반기 3계열 분배조 오버라인

❍점검내용:드럼농축기 슬러지 이송펌프 모터 점검

드럼농축기 3호 슬러지교반기 점검

3계열 분배조 오버라인 점검

점검결과

❍이송펌프 모터 소손 및 교반기 기어마모 3계열 분배조

오버라인 배관 밸브 신설

보고자의견

❍전문업체에 의뢰하여 감속기 교체 및 전동밸브 수리요

따로붙임 :교반기 사진 및 전동밸브 사진.  끝.