문서번호	물재생과-8043
결재일자	2015.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
진관용		강병수	12/03 代한병연
협조

제3처리장 방류동 엔진펌프 동파예방 조치

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12.

중랑물재생센터

(물재생과)

제3처리장 방류동 엔진펌프 동파예방 조치

집중호우시 #3처리장 방류를 위해 사용되는 엔진펌프에 대하여 가동하지 않는 동절기에 동파로 인한 파손을 예방하기위해 사전조치를 하고자 함.

□ 방류동 엔진펌프 현황

설비명	규 격	수량	설치년도	제조사	비고
제3처리장 방류동 엔진펌프	1000HP	5	1988년	쌍용중공업 (현STX엔진)	쌍용중공업 STX와 기업합병
	1200HP	1	1992년	쌍용중공업 (현STX엔진)	쌍용중공업 STX와 기업합병

□ 기존 동파방지 조치 및 문제점

○ 엔진펌프 냉각수 설비 배관 및 쿨러(냉각기) 드레인 작업

- 배관 및 쿨러에 있는 냉각수 드레인 실시

- 쿨러에는 고압의 공기를 주입하여 드레인 실시

○ 문제점

- 쿨러(냉각기)는 미세관으로 고압의 공기로 드레인 작업을 실시해도

일부 동파가 발생되었음.

□ 제3처리장 동파방지 대책

○ 엔진 전문업체인 동양마린에 동파방지 조치의뢰

- 엔진펌프에 사용되어지는 각종 쿨러 및 배관 배수작업 실시(1일소요)

- 동파에 취약한 쿨러 등에 부동액 주입(1~2일소요)

- 2014년 전문업체에 의뢰하여 사전조치후 엔진펌프 동파 미발생

□ 소요예산 : 4,900천원

□ 현장사진

엔진펌프 전경	쿨러(냉각기)사진

끝.