문서번호	서울숲공원관리사무소-466
결재일자	2014.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
허민		송복식	01/16 권오국
협조
	운영팀장		이강국

2014년 서울숲 공원 소방 계획서

2014. 1.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

서울숲 공원 소방 계획서

목  적

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리 서울숲공원 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여  인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련 함을 목적으로 한다.

적용범위

우리 서울숲공원의 모든 건축물과 전 직원 및 출입자에 대하여 적용한다.

지휘감독

이 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 방화관리자는 해당직무와 관련하여 관리자 및

직원을 지휘 ․ 통솔할 수 있다.

방화관리자의 업무

방화관리자는 다음의 업무를 성실히 수행한다.

소방계획서의 작성

자위소방대의 조직

피난시설 및 방화시설의 유지 ․ 관리

소방훈련 및 교육

소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지 ․ 관리

화기취급의 감독

그 밖의 방화관리상 필요한 업무

조직 및 임무

우리 서울숲공원의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

자위소방대원은 소방훈련 또는 화재발생 시에 다음의 임무를 성실히 수행한다.

평상시 소방체계

						소방대장
						권 오 국
						방화관리자
						허 민						(총 원 : 17명)
통보연락반 (4)				소 화 반 (4)					피난유도반 (4)				응급구조반 (3)
반장	이 강 국			반장	송 복 식				반장	김 윤 수			반장	강 현 희
반원	홍 정 표 이 영 귀 김 종 경			반원	윤 강 준 배 옥 한 강 재 섭				반원	차 용 호 함 기 철 라 선 경			반원	김 종 왕 조 상 진

야간 및 공휴일 소방체계

		방화관리자
		조장				(총 원 : 7명)
통보연락반					소 화 반
상황종합처리자					근무조 및 경 비 원

반 별	임 무	비 고
통보연락반	○ 119 신고, 건물 내 화재발생 방송 및 통보 ○ 관계기관 및 관계자에게 통보연락
소 화 반	○ 소화기, 옥내소화전을 사용 화재진압
피난유도반	○ 건물 내 근무자 및 교육자, 외부인을 대피 유도 ○ 방화문 폐쇄, 가스 ․ 위험물 등 제거 ○ 중요물품 안전한 장소로 이동
응급구조반	○ 부상자 응급조치 ○ 병원 긴급후송

소방시설의 점검

소방시설의 점검은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률 제25조(소방시설의 자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검기준)의 규정에 의하여 실시한다.

매월 정기점검을 실시한 결과(소방시설자체점검기록부)를 점검대행자에게 제출받아 2년간 보관하며, 종합정밀점검을 실시한 경우는 15일 이내에 점검결과를 소방서에 제출한다.

점검구분	점 검 일 자	점검자 및 점검방법	비 고
자 체 점 검	매월 4째주 중	방화관리자 (1회/월)	11회/년
종합정밀점검	매년 4월 중	소방시설관리업체 대행점검	1회/년

소방시설의 정비 보완

관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정 ․ 보완 조치한다.

자체점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 소장에게 보고 후 정비보완하고 소방시설정비보완기록부에 기록 ․ 유지한다.

방화순찰

우리 서울숲공원의 방화 순찰노선은 각 건물 내부를 중점으로 한다.

방화순찰은 야간 및 휴일 당직근무 시 순찰을 실시한다.

소방교육

소방훈련 및 소방교육은 전 직원 및 기간제근로자에게 실시한다.

소방훈련 및 교육계획은 아래와 같이 실시하며 결과를 기록 ․ 유지한다.(강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다)

일 자	교 육 내 용	비 고
연 1회 (4월 중)	○ 2014년 소방계획 및 자위소방대 편성, 임무숙지 ○ 화재예방, 화재 시 대처요령 ○ 소방시설 사용훈련, 피난계획	소방훈련 병행실시

화기사용 제한

증축, 개축, 수선 등의 공사 및 화기(용접작업, 소각 등)를 취급하고자 하는

사람은 방화관리자에게 이를 통보한 후 화재예방상 필요한 지시를 받아야 한다.

방화관리자는 화재예방 상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한하거나 안전조치를 취한 후 취급하도록 한다.

기간제 근로자 대기실, 희망근로자 대기실, 자재창고 등의 화기 사용을 금지한다.

기타 필요한 사항은 자체적으로 계획 실시한다.

통제 및 제한구역 지정 등

서울숲공원의 화재예방 상 인원 출입의 통제구역을 다음과 같이 지정 ․ 운영한다.

지정구분	구 역 명 칭	통제경고 내용	비고
통제구역	기 계 실	관계자 외 출입금지
	전 기 실	관계자 외 출입금지
	도시가스 정압기실	관계자 외 출입금지

소방훈련

우리 서울숲공원의 전 직원을 대상으로 연 1회 이상 화재의 실상, 화재의 예방, 소화요령, 인명대피, 유도요령 및 소방계획서 내용에 관하여 교육을 실시한다.

소방훈련 및 소방교육은 아래와 같이 실시하며 결과를 교육일지에 기록 유지

소방교육은 방화관리자 및 소방관계 전문가를 초빙하여 실시할 수 있다.

일 자	교 육 내 용	교 관
연 1회 (11월 중)	○ 2014년 소방계획 및 자위소방대 임무 ○ 화재취약시설 안전관리 요령 ○ 화재의 실상, 화재의 예방요령, 소방시설 사용법 화재시 대처요령 등	방화관리자 관계전문가

화재발생시 행동요령

우리 서울숲공원에 근무하는 전 직원은 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야 하며, 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 건물 내 화재발생 통보, 초기소화, 건물 내 거주자피난유도 등의 조치를 취하여야 한다.

		구내전파 및 119신고		비상연락
최초목격자	→	육성 : “불이야” 외침	→	초기진화
		발신기 : 경보발생		피난유도

화재발생 사실이 건물 내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 반별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

소방현황 및 필수 서식의 작성유지

우리 서울숲공원 방화관리자는 다음의 소방관계 현황을 작성 ․ 유지한다.

1. 건축물 기본현황

2. 소방시설 현황

3. 소방시설 정비 보완기록부

4. 소방훈련 교육실시결과기록부

공문서 및 관련문서의 보존관리

방화관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 방화관리

업무수행에 필요한 문서 등을 성실히 보존ㆍ관리한다.

[별지 1]

건 축 물  기 본 현 황

건축물의 개요
건물명	서울 숲
양식, 철골, 철근콘크리트조, 평슬라브지붕, 지상2층, 지하1층 3개동, 연면적: 5,072.71㎡
건축물의 구분	내화건축물		주요구조부의 구분	내화구조
주된용도	관광휴게시설		그 밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)	용도 또는 실명	구조 (내화구조/기타)	내장마무리		비 고
				천 정	벽
지하1층	998.87	기계, 전기실	내화구조	불연재료	불연재료	관리사무동
1층	581.81	방문자센터	내화구조	불연재료	불연재료
2층	727.10	사 무 실	내화구조	불연재료	불연재료
소 계	2,307.78
지하1층	207.63	기계, 사육실	내화구조	불연재료	불연재료	나비온실
1층	1,322.53	나비온실, 홀	내화구조	불연재료	불연재료
2층	271.27	관찰테크	내화구조	불연재료	불연재료
소 계	1,801.43
지하1층	377.29	기계, 전기실	내화구조	불연재료	불연재료	커뮤니티센터
1층	389.08	매점, 전시실	내화구조	불연재료	불연재료
2층	197.13	커뮤니티센터	내화구조	불연재료	불연재료
소 계	963.5
합 계	5,072.73

[별지 2]

소 방 시 설 현 황

층별		바닥면적 (㎡)		용도		소 화 설 비																경보설비								피난설비
						소화기			옥내소화전	스프링클러								가스계				자동화재 탐지설비						비상방송설비		유도등
										폐쇄형			드라이펜던트					하론		패키지
						분말 3.3	할론	자동확산		헤드		밸브	헤드		밸브		회로	헤드	용기			차동식	정온식		연기식		발신기			중형		소형	통로
계						53	3	4	8	68			48									71	17		21		13	1		34		23	9
방문자센터
지1층		998.87		기계∙ 전기실		13		1	2	42			48									50	8		12		7	1		13		18	3
1층		581.81		방문자센터		6	2		2
2층		727.10		사무실		6		1	1
곤충식물원
지1층		207.63		기계∙ 사육실		3		1		11												6	1		5		3			7		3	4
1층		1,322.53		나비온실		7
2층		271.27		관찰테크		2
커뮤니티센터
지1층		377.29		기계∙ 전기실		6	1	1	1	15												15	8		4		3			14		2	2
1층		197.13		매점∙전시실		3			1
2층		963.5		교육장		3			1
자탐수신기	설치 위치		1층		옥 내 소 화 전 (방문자센터)		지하 수조		22㎥		펌프 양정			55m		옥내소화전(커뮤니티센터)		지하 수조			3㎥			펌프 양정		50m			밸브		P/V		1
	형식		P형1급				고가 수조		-		펌프 토출			1,100				고가 수조			-			펌프 토출		150					A/V
	제조사		동방전자				전압계		380v		펌프 용량			30hp				전압계			380v			펌프 용량		5hp					D/V		1
	회로수		10				전류계		-		배관 구경			100㎜				전류계			-			배관 구경		80mm
							기동 방식		자동		연결 송수구			1				기동 방식			자동			연결 송수구		2

[별지 3]

소방시설 정비 보완기록부

점검 및 지적내용		정비ㆍ보완내용	소요예산 (천원)	시행업체	완료일자
점검일자	지적내역

[별지 4]

소방훈련ㆍ교육 실시결과기록부 작성년월일 : 2014. . . ( )
소방대상물	상호(명칭)	서울숲공원				방화관리 등 급		공공기관
	소 재 지	서울시 성동구 뚝섬로 273
	구 조	지하 1층, 지상 2층, 3개동 총면적5,073㎡, 바닥면적 2,570㎡
관 계 인	성명(기관 또는 법인명)	서울숲공원관리사무소 (서명 또는 인)
	주 소	서울시 성동구 뚝섬로 273
방 화 관리자	성 명				선임일자
	직 위				자격구분				공공기관
훈련ㆍ교육일시
훈련ㆍ교육 구 분	□ 자체훈련 □ 합동훈련			교육구분				□ 자체교육 □ 그밖의 교육
훈 련 통제관			교 관				(서명 또는 인)
교 육 강 사
훈련ㆍ교육 실시사항
※ 작성요령 ․ 훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ․ 훈련․교육실시사항 : 훈련․교육의 일시ㆍ장소․대상인원 및 내용의 개요 기재

[참고자료]

공공기관의 방화관리에 관한 규정

제1조 (목적) 이 영은 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제24조의 규정에 의하여 공공기관의 건축물ㆍ공작물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 방화관리에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 이 영은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공공기관에 적용한다.

1. 국가 및 지방자치단체

2. 국공립학교

3. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관

4. 「지방공기업법」 제49조의 규정에 의하여 설립된 지방공사 또는 동법 제76조의 규정에 의하여 설립된 지방공단

5. 「사립학교법」 제2조제1항의 규정에 의한 사립학교

제3조 삭제

제4조 (기관장의 책임) 제2조에 따른 공공기관의 장(이하 "기관장"이라 한다)은 다음 각 호의 사항에 대한 감독책임을 진다.

1. 소방시설ㆍ피난시설 및 방화시설의 설치ㆍ유지 및 관리에 관한 사항

2. 소방계획의 수립ㆍ시행에 관한 사항

3. 소방관련 훈련 및 교육에 관한 사항

4. 그 밖의 방화관리업무에 관한 사항

제5조 (방화관리자의 선임)

①기관장은 방화관리업무를 원활하게 수행하기 위하여 감독적 직위에 있는 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 방화관리자로 선임하여야 한다. 다만, 소화기 또는 비상경보설비만을 설치하는 공공기관의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제26조에 따라 소방시설관리사 자격을 취득한 사람

2. 법 제41조제1항에 따라 소방방재청장이 실시하는 강습교육(이하 "강습교육"이라 한다)을 받은 사람

3. 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제23조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람

4. 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제23조제2항제1호부터 제3호까지, 제5호 및 제6호의 어느 하나에 해당하는 사람

②기관장은 제1항 각 호에 해당하는 사람이 없는 경우에는 미리 강습교육을 받을 사람을 지정하고 그 지정된 사람을 방화관리자로 선임할 수 있다.

③공공기관의 건축물이나 그 밖의 시설이 2개 이상의 구역(건축물대장의 건축물현황도에 표시된 대지경계선 안의 지역을 말한다)에 분산되어 위치한 경우에는 각 구역별로 방화관리자를 선임하여야 하며, 공공기관의 건축물이나 그 밖의 시설을 관리하는 기관이 따로 있는 경우에는 그 관리기관의 장이 방화관리자를 선임하여야 한다.

④기관장은 방화관리자가 퇴직하는 등의 사유로 새로 방화관리자를 선임하여야 하는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 방화관리자를 선임하여야 한다.

제6조 (방화관리자의 선임 통보) 기관장은 제5조에 따라 방화관리자를 선임한 경우에는 선임한 날부터 14일 이내에 그 선임 사실과 선임된 방화관리자의 소속, 직위 및 성명을 관할 소방서장에게 통보하여야 한다. 이 경우 방화관리자가 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람임을 증명하는 서류를 함께 제출하여야 하며, 제5조제2항에 따라 미리 강습교육을 받을 사람을 지정하여 방화관리자를 선임한 경우에는 선임된 방화관리자가 강습교육을 받은 때에 지체 없이 그 사실을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.

제7조 (방화관리자의 책무) 제5조의 규정에 의하여 선임된 방화관리자는 법 제20조제6항 각호의 방화관리업무를 성실히 수행하여야 한다.

제7조의2 (방화관리자의 업무대행) 기관장은 법 제29조에 따른 소방시설관리업을 등록한 자(이하 "소방시설관리업자"라 한다)에게 방화관리업무를 대행하게 할 수 있다. 이 경우 해당 공공기관의 방화관리자는 방화관리업무를 대행하는 소방시설관리업자의 업무를 감독하여야 한다.

제8조 (방화관리자의 교육) 기관장은 제5조의 규정에 의하여 선임된 방화관리자에 대하여 화재예방 및 안전관리의 효율화, 새로운 기술의 보급과 안전의식의 향상을 위한 실무교육(법 제41조제1항의 규정에 의한 실무교육을 말한다)을 받도록 하여야 한다.

제9조 (화기단속 등) 실(室)이 벽ㆍ칸막이 등에 의하여 구획된 경우 그 사용책임자는 당해 실 안의 화기단속 및 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.

제10조 (공공기관의 방호원 등의 업무)

①방호원(공공기관의 건축물ㆍ공작물 및 물품 등을 화재ㆍ외부의 침입 또는 도난 등으로부터 보호하기 위하여 경비업무를 담당하는 자를 말하되, 군인ㆍ경찰 및 교도관을 제외한다)ㆍ일직근무자 및 숙직자(일직근무자 및 숙직자를 두는 경우에 한한다)는 옥외ㆍ공중집합장소 및 공중사용시설에 대하여 화기단속과 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.

②숙직자는 근무 중 화재예방을 위하여 방호원을 지휘ㆍ감독한다.

제11조 (기관장의 소방 활동) 기관장은 화재가 발생한 경우에는 소방대가 현장에 도착할 때까지 경보를 울리거나 대피를 유도하는 등의 방법으로 사람을 구출하거나 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

제12조 (자위소방대의 편성)

①기관장은 화재가 발생하는 경우에 대비하여 화재를 초기에 진압하고 인명 및 재산의 피해를 최소화하기 위하여 자위소방대를 편성ㆍ운영하여야 한다.

②자위소방대는 대장ㆍ부대장 각 1인과 당해 기관에 근무하는 모든 인원으로 구성하되, 자위소방대에는 지휘반ㆍ진압반ㆍ구조구급반 및 대피유도반을 둔다.

③제2항의 규정에 의한 각 반은 당해 기관에 근무하는 직원의 수를 고려하여 적절히 구성한다.

제13조 (자위소방대의 임무) 자위소방대의 대장ㆍ부대장과 각 반의 임무는 다음 각호와 같다.

1. 대장은 자위소방대를 총괄ㆍ지휘ㆍ운용한다.

2. 부대장은 대장을 보좌하고, 대장이 부득이한 사유로 임무를 수행할 수 없는 때에는 그 임무를 대행한다.

3. 지휘반은 대장의 지휘를 받아 다른 반의 임무를 조정하고, 화재진압 등에 관한 훈련계획을 수립ㆍ시행한다.

4. 진압반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재를 진압한다.

5. 구조구급반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치를 수행한다.

6. 대피유도반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피하도록 유도한다.

제14조 (소방훈련 및 교육)

①기관장은 당해 공공기관의 모든 인원에 대하여 연 2회 이상 소방훈련 및 교육을 실시하되, 그 중 1회 이상은 소방관서와 합동으로 소방훈련을 실시하여야 한다. 다만, 상시 근무하는 인원이 10인 이하인 경우에는 그러하지 아니하다.

②기관장은 제1항의 규정에 의하여 소방훈련과 교육을 실시하는 때에는 소화ㆍ화재통보ㆍ피난 등의 요령에 관한 사항을 포함하여 실시하여야 한다.

③기관장은 제1항의 규정에 의하여 소방훈련 및 교육을 실시한 때에는 그 기록을 2년간 보관하여야 한다.

제15조 (소방점검)

①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공공기관의 장은 해당 공공기관의 건축물의 사용승인일(건축물대장 또는 건축물의 등기부등본에 기재된 날을 말한다. 이하 같다)이 속하는 해의 다음 해부터 연 1회 이상 소방시설관리업자 또는 「소방기본법」 제40조에 따른 한국소방안전협회로부터 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 종합정밀점검을 받아야 한다. 다만, 「소방기본법」 제2조제5호에 따른 소방대가 근무하는 공공기관은 제외한다.

1. 연면적 5천제곱미터 이상으로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 4의 규정에 의하여 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비가 설치된 공공기관

2. 연면적 1천제곱미터 이상으로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 4의 규정에 의하여 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 공공기관

②제1항 각 호 외의 부분 본문에도 불구하고 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공공기관 중 제2조제2호 또는 제5호에 따른 학교의 장은 해당 건축물의 사용승인일이 1월에서 6월 사이인 경우에는 6월 30일까지 종합정밀점검을 받아야 한다.

③제1항 각 호 외의 부분 본문 및 제2항의 종합정밀점검 기한을 정함에 있어 하나의 대지경계선 안에 2 이상의 점검 대상 건축물이 있는 경우에는 그 건축물 중 사용승인일이 가장 빠른 건축물의 사용승인일을 기준으로 한다.

④제1항 및 제2항에 따라 한국소방안전협회 또는 소방시설관리업자가 종합정밀점검을 실시하는 경우에는 소방방재청장이 정하여 고시하는 소방시설종합정밀점검표에 의하여 실시하여야 한다.

⑤기관장은 당해 공공기관의 전기시설물에 대하여는 「전기사업법」 제63조의 규정에 의한 사용전검사, 동법 제65조의 규정에 의한 정기검사 및 동법 제66조의 규정에 의한 일반용전기설비의 점검을, 가스시설에 대하여는 「도시가스사업법」 제17조의 규정에 의한 검사, 「고압가스 안전관리법」 제16조의2ㆍ제20조의 규정에 의한 검사 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제19조ㆍ제27조의 규정에 의한 검사를 받아야 한다.

⑥기관장은 제1항 및 제2항에 따라 한국소방안전협회 또는 소방시설관리업자에게 종합정밀점검을 받은 때에는 한국소방안전협회장 또는 소방시설관리업자가 발행한 점검결과보고서 사본을 15일 이내에 관할소방서장에게 제출하여야 한다.

⑦기관장은 자체소방점검계획을 수립하여 월 1회 이상 소방점검을 실시하고 그 기록을 2년간 보관하여야 한다.

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률

제20조 (특정소방대상물의 방화관리)

①특정소방대상물의 관계인은 그 특정소방대상물에 대하여 제6항의 규정에 따른 방화관리업무를 수행하여야 한다.

②대통령령이 정하는 특정소방대상물(이하 이 조에서 "방화관리대상물"이라 한다)의 관계인은 방화관리업무를 수행하기 위하여 대통령령이 정하는 자를 행정안전부령이 정하는 바에 따라 방화관리자로 선임하여야 한다.

③방화관리대상물의 관계인은 제2항의 규정에 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 자로 하여금 제1항의 규정에 따른 방화관리업무를 대행하게 할 수 있으며, 이 경우 방화관리업무를 대행하는 자를 감독할 수 있는 자를 방화관리자로 선임할 수 있다.

1. 위험물안전관리법 제19조의 규정에 따른 자체소방대를 설치한 경우 그 자체소방대장

2. 제29조제1항의 규정에 따른 소방시설관리업을 등록한 자(이하 "관리업자"라 한다)

④방화관리대상물의 관계인이 방화관리자를 선임한 경우에는 행정안전부령이 정하는 바에 따라 선임한 날부터 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 한다.

⑤방화관리대상물의 관계인이 방화관리자를 해임한 때에는 그 관계인 또는 해임된 방화관리자는 소방본부장 또는 소방서장에게 그 사실을 알려 해임한 사실의 확인을 받을 수 있다.

⑥특정소방대상물(방화관리대상물을 제외한다)의 관계인과 방화관리자의 업무는 다음 각호와 같다. 다만, 제1호ㆍ제2호 및 제4호의 업무는 방화관리대상물의 경우에 한한다.

1. 대통령령이 정하는 사항이 포함된 소방계획서의 작성

2. 자위소방대(자위소방대)의 조직

3. 제10조의 규정에 따른 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 유지ㆍ관리

4. 제22조의 규정에 따른 소방훈련 및 교육

5. 소방시설 그 밖의 소방관련시설의 유지ㆍ관리

6. 화기(화기) 취급의 감독

7. 그 밖에 방화관리상 필요한 업무

⑦방화관리대상물의 관계인은 방화관리자가 방화관리업무를 성실하게 수행할 수 있도록 지도ㆍ감독하여야 한다.

제25조 (소방시설등의 자체점검 등)

①특정소방대상물의 관계인은 그 대상물에 설치되어 있는 소방시설등에 대하여 정기적으로 자체점검을 실시하거나 관리업자 또는 행정안전부령이 정하는 기술자격자로 하여금 정기적으로 점검하게 하여야 한다.

②제1항의 규정에 따라 특정소방대상물의 관계인 등이 점검을 한 때에는 그 점검결과를 행정안전부령이 정하는 바에 따라 소방본부장 또는 소방서장에게 보고하여야 한다.

③제1항의 규정에 따른 점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격ㆍ인원, 점검장비, 점검방법 및 점검횟수 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.

④제1항의 규정에 따라 관리업자 또는 기술자격자로 하여금 점검하게 하는 경우의 점검수수료는 엔지니어링기술진흥법 제10조의 규정에 따른 대가기준 가운데 행정안전부령이 정하는 방식에 따라 산정한다.

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙

제14조 (방화관리자의 선임신고 등)

①특정소방대상물의 관계인은 법 제20조제2항 및 법 제21조의 규정에 의하여 방화관리자를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 30일 이내에 선임하여야 한다.

1. 신축ㆍ증축ㆍ개축ㆍ재축ㆍ대수선 또는 용도변경으로 해당 특정소방대상물의 방화관리자를 신규로 선임하여야 하는 경우 : 해당 특정소방대상물의 완공일(건축물의 경우에는 「건축법」 제18조제3항의 규정에 의하여 건축물을 사용할 수 있게 된 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)

제18조 (소방시설등 자체점검의 구분 및 대상)

①법 제25조제3항의 규정에 의한 소방시설등의 자체점검의 구분ㆍ대상ㆍ점검자의 자격ㆍ점검방법 및 점검횟수는 별표 1과 같다.

②법 제25조제3항의 규정에 의한 소방시설별 점검장비는 영 별표 8 제2호의 규정에 의한 소방시설관리업의 장비기준에 의한 장비로 한다.

③제1항의 규정에 의한 자체점검 구분에 따른 점검사항ㆍ소방시설등점검표ㆍ점검인원 및 세부점검방법 그 밖의 자체점검에 관하여 필요한 사항은 소방방재청장이 이를 정하여 고시한다.