문서번호	정수시설과-11399
결재일자	2015.12.3.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
양묘식		유영춘	12/03 임정규
협 조
	행정관리과장			안창수
	정수과장			代이용은
	주무관			오재승

2015 정수센터 및 취수장

전기설비 안전진단 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

『건강하고 맛있는 아리수생산․공급을 위한』

정수센터 및 취수장 전기설비 안전진단 실시계획

‘15년 정수센터 및 취수장 전기설비에 대한 공인기관 안전진단 실시로 사고발생 요인을 사전에 발견․정비함으로써 단수없는 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 함.

▣ 관련근거 : 기전과-910(2005.9.14)  “전기설비 안전진단 실시계획”

▣ 관련근거 요약

전기수전설비는 전기사업법 제65조 및 동법시행규칙 제32조의 규정에 의거 법정 검사기관인 한국전기안전공사로부터 정기검사 실시

- 검사주기 : 수전설비 3년, 내연력 발전설비 3년, 태양광 발전설비 4년

검사범위

- 안전진단 : 부하설비 포함

- 정기검사 : 부하설비 제외

정기검사 시행여부와 별도로 전문진단기관에 매년 위탁점검 의뢰를 통해 전기설비에 대한 안전진단을 정례화하여 건강하고 맛있는 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 함

▣ 안전진단대상 및 정기검사 현황

안전진단대상 : 정수센터 및 취수장 전력시설물

- 정수센터 : 14,000KW

- 풍납취수장 : 5,000KW

수전설비 정기검사 현황

시 설 명	정 기 검 사 실 적							비 고
	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14
1정수장	12월			12월			12월
2정수장		6월 (사용전검사)		12월			12월
풍납취수장			12월			12월

태양광 발전설비 정기검사 현황

시 설 명	정 기 검 사 실 적							비 고
	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14
300KW		12월 (사용전검사)				12월
11KW			9월 (사용전검사)				10월

내연력 발전설비 정기검사 현황

시 설 명	정 기 검 사 실 적							비 고
	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14
100KW	11월			12월			12월
750KW		6월 (사용전검사)		12월			12월
118KW						7월 (사용전검사)		풍납

▣ 안전진단기관

한국전기안전공사(정수센터 : 서부지사, 취수장 : 동부지사)

▣ 안전진단일시

2015.12.10(목)(취수장 제외) ~ 12.11(금) 11:00~16:00

▣ 단전시간 : 차단기를 개방하여 진단 및 검사 완료후 차단기 투입완료시까지

단전수반 점검항목

- 주, 예비계통 수·배전반 계전기 연동 차단기 동작시험

※ 주, 예비계통의 차단기 제어회로는 전기사고방지를 위하여 상호인터록회로(동시 투입방지회로)로 구성되어 주, 예비 동시 개방상태에서 시험가능

정수센터 : 2015.12.11(금) 13:00 ~ 15:30(2시간30분)

풍납취수장 : 2015.12.11(금) 13:00 ~ 15:30(2시간30분)

▣ 진단(검사)방법 : 주, 예비계통 차단기 개방, 인출후 진단 및 검사

▣ 진단(검사)내용

전력기기의 열화 및 이상발열

절연내력, 절연저항, 접지저항 측정

변압기 안전여부(절연유 내압시험, 산가시험, 누유, 외관상태 등)

계전기 연동 및 차단기 동작상태

전기설비진단 및 분석

전기설비 기술기준 적합여부

전기설비 안전사고 예방 등을 위한 전력설비 계통 검토 및 대안제시

구분	배수지	시설용량 (㎥)	규 격	급수량 (㎥/일)	단수시 공급 가능시간	급수구역	전화번호
1 정 수 장	목동	60,000	70×50×6×3지	100,437	8~10h	강서구 15개동 양천구 6개동	3146-4079~81
	신정	50,000	64×43×6×3지	126,131	8h	양천구 8개동 구로구 8개동	3146-4079~81
	신월	40,000	45×51×5.8×3지	44,570	10h	강서구 2개동 양천구 7개동	3146-4079~81
2 정 수 장	금천	60,000	46×76×3×3지	120,000	12h	금천구 8동 구로구 1개동	3146-4679
	우장산	30,000	60×30×6×3지	58,594	8h	강서구 17개동	3146-4079~81
	증산	60,000	50×36×6×3지 60.5×65.5×1지	48,000	8h	은평구 7개동 마포구 2개동	3146-3779

▣ 배수지별 공급현황

긴급상황시 조치계획

- 점검 중 이상상황 발생시 즉시 계통보고 후 관련사항 조치

- 단전시간이 예상시간을 초과하여 단수가 예상될 경우, 진단을 중지하고 설비를 정상운전하며, 안전진단 잔여 부분은 추후 별도 실시

▣ 예산사항

소요예산

- 정수센터 : 15,120,600원

- 풍납취수장 :  5,507,700원

수수료 지출

- 한국전기안전공사 안전진단 실시 후 납부고지서에 의한 납부(일반운영비)

▣ 행정사항

본부 및 해당 사업소 유관부서에 단전계획 통보

단시간에 많은 시설을 점검하는 관계로 지원근무에 따른 조기출근자 시간외 근무 인정

정수과 협조

- 각 배수지 최고수위 및 정수지 적정수위 유지

- 약품 및 염소투입기, 워터챔프 등 가동상태 확인

- 근무자 사전교육 실시 후 현장 배치

- 수질계측기점검 및 관리(가동상태 확인)

붙임 : 1. 시간대별 세부추진사항 1부.

2. 안전진단 신청서 2부.

3. 수수료 산출내역 1부.  끝.