문서번호	시설관리과-20363
결재일자	2015.12.3.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	북부수도사업소장
정희철	김충완	이계환	12/03 박용진
협 조

가압장 크레인·호이스트 안전검사 점검결과 보고

2015.12

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

가압장 크레인·호이스트 안전검사 점검결과 보고

우리사업소 가압장에 설치 운영되고 있는 크레인·호이스트 시설에 대한 안전검사를 실시한 점검 결과 보고임

❑ 점검현황

❍ 점검일자 : 2015.11.05.(목)

❍ 점 검 자 : 한국안전설비협회(안전검사대행기관)

❍ 점검결과 : 총5대(크레인 1대, 호이스트 4대)

순번	장비명	규격	설치년도	설치장소	점검결과 (수리 및 보완사항)
1	크레인	5.0톤	1980	미아가압장	트로리라인 교체, 조정기 수리
2	호이스트	2.0톤	1988	번동가압장	횡행정지리프트 설치, 과부하장치 설치 ,팬던트박스 설치, 접지 설치
3	호이스트	3.0톤	2006	상계가압장	로프교체, 조정기(비상결선)수리
4	호이스트	3.0톤	1989	수유가압장	권과스프링 교체, 접지 설치
5	호이스트	2.0톤	1983	우이가압장	과부하장치 설치, 횡행정지리프트 설치, 비상스위치 수리, 접지 설치

❑ 조치 계획

❍ 크레인, 호이스트는 가압장 준공시 설치된 노후 장비로 안전검사 지적사항에 대한 관련 부품 교체 및 수리를 크레인(호이스트) 수리 전문업체에게 수의계약 발주하여 가압장 기전설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

- 도 급 자 : (주)경인기술공사

- 예상금액 : 840만원

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,가압장·배수지유지관리

수선유지교체비(214),기타교체비(05)  끝.

붙임 : 안전검사 점검 결과사진 1부.

가압장 크레인·호이스트 점검 사진

크레인(미아가압장)	트로리 라인(미아가압장)
조정기(미아가압장)	호이스트(번동가압장)
호이스트(상계가압장)	로프 교체(상계가압장)
조정기(상계가압장)	호이스트(수유가압장)
권과스프링(상계가압장)	호이스트(우이가압장)