문서번호	여의도공원관리사무소-6554
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
이석보		송규환	12/04 박원근
협조

선유도공원 전기온수기 긴급 교체계획 보고

2015. 12

여의도공원관리사무소

［선유도공원］

선유도공원 전기온수기 긴급 교체계획 보고

선유도공원 관리동 화장실에 공급하는 전기온수기의 고장으로 온수가 미 공급되고 있어 긴급히 교체 정비하고자 보고 드림

온수기 현황

◯ 위     치  : 선유도공원 관리동 지하2층 기계실

◯ 품    명 : 축열식 전기온수기

◯ 모 델 명 : HJSS-030

◯ 용    량 : 300ℓ

◯ 설치일자 : 2010.01.14

◯ 제 조 사 : ㈜한진보일러

◯ 내    용 : 노후에 의한 온수탱크 누수 및 콘트롤판넬 부식으로 인하여 작동이 멈춤것으로 추정되어 긴급 A/S점검 요청함

2. A/S점검 결과

◯ 온수저장탱크(T:1.5mm)에서 누수로 인한 콘트롤판넬이 부식되었고

◯ 상수도 수압이 일정하지 않아 온수탱크 내부 변형 및 크랙이 발생되어 작동이 정지 되었으며

◯ 현 상태에서 콘트롤판넬 및 온수탱크를 교체 수리하여도 누수 등 고장      빈도가 높을 것으로 예상되어 비용적인 측변이나 관리 여건상 신제품 전기온수기(온수저장탱크/ T : 3.5mm/범랑 제품)로 교체 설치함이 타당하다는 의견을 제시함.

(붙임 : A/S점검결과 보고서 참조)

3. 교체방법

◯ 전기온수기 전문 생산 업체에 견적 의뢰하여 견적서 제출 업체중 저가    제출 업체인 아래 업체에 의뢰, 교체 시행

4. 대상업체

◯ 상  호 : (주)한진보일러 대표 이대훈

◯ 소재지 : 인천 서구 원당대로 262번길 44(□032-567-7147)

5. 소요예산 : 금1,705,000원(금일백칠십만오천원정)

6. 예산과목 : 선유도공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

붙임 : 1. 전기온수기 점검 결과보고서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 전기온수기 현황 사진 1부. 끝.