문서번호	정수과-4419
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
신동인		임건혁	12/04 박기석
협 조
	행정관리과장			김형규
	정수시설과장			안길찬
	원수관리과장			손주옥

ISO14001 환경경영자 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강북아리수정수센터

ISO 14001

환경 경영자 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2015년 환경경영시스템 및 환경목표 추진에 대한 전반적인 성과 분석을 통하여 운영상 발생되는 문제점 보완ㆍ개선으로 환경경영시스템의 적합성과 효율성을 지속적으로 유지하고 환경경영 성과를 극대화 시키고자 함

□ 추진현황

○ 2000.11.22       환경경영시스템 인증((재)한국품질재단)

○ 2003.12.19       갱신인증 (한국생산성본부인증원)

○ 2009.12.03       갱신인증 (CRS 인증원)

○ 2011.11.23       사후관리심사

○ 2012.12.17       갱신심사 (한국생산성본부인증원)

○ 2014.12.19.       사후관리심사

○ 2015.12.01~02    내부심사 및 준수평가 실시

○ 2015.12.15       갱신심사예정 (한국생산성본부인증원)

□ 환경목표 및 달성도

○추진실적 :  2015. 11월말기준 100% 달성

○ 정수수질 및 약품관리(탁도, 송수염소, 안전점검) : 100%

○ 원․정수절약 (유효율) : 100%

○ 폐기물 감량 및 적정관리(슬러지케익, 지정폐기물) : 100%

○ 방류수 수질관리(COD, SS) : 100%

○ 에너지 절약(물생산 전력사용량, 난방연료) : 100%

□ 환경목표 세무 추진 현황

■ 환경목표 추진 실적

○ 환경목표 5개, 환경세부 목표 8개

환경목표	세부 환경목표 내용	환경목표치	추진실적 (11월 누계)	비 고
정수수질 및 약품관리	정수탁도 유지	년평균 0.05NTU이하	- 평균: 0.04NTU
	관말 잔류염소 적정유지 (송수잔류염소 목표)	0.40～0.75㎎/ℓ유지	- 평균: 0.46mg/ℓ
	정수약품관리 (안전점검 및 교육)	- 안전점검 4회/일 - 안전교육 1회/월	- 안전점검: 4회/일 - 안전교육: 11회/년
원․정수 절약	유효율 관리	99.0%이상 유지	- 유효율: 100%
폐기물감량 및 적정관리	오니케익 함수율 저감 사업장폐기물 감량	-함수율 68% 이하 -오니케익 전량재활용	- 함수율: 65.0%
	지정폐기물 적정관리 (연구소와 연계)	폐기물 전량위탁처리	처리량 없음
방류수 수질관리	방류수 수질 적정관리	- COD 8.0㎎/L이하 - SS 4.0㎎/L이하	- COD : 5.9mg/ℓ - SS : 2.3mg/ℓ
에너지절약	냉난방 연료절약 - 경유(등유 포함)	20,000ℓ이하	- 경유(등유포함) 34ℓ 사용

■ 환경교육 추진실적

○ 교육 실적

과 정	교육대상	교육주관	실시계획	실 적 (11월분 누계)	비 고
환경내부 심사원	환경내부 심사반원	본 부	4월, 11월	8명/2회	․ 환경경영시스템 적용기법 교육
이해관계자	수 시	자 체	계약업체 등	102명/17회	․ 계약업체 등에 대한 환경교육
시민홍보	시 민	자 체	수 시	5,410명/130회	․ 아리수 생산과정 및 인증홍보
비상대비	전직원	자 체	수 시	188명/3회	․ 비상시 대비 훈련 및 교육
기 타	직 원	자 체 전문기관	수 시	440명/25회	․ 직무교육, 안전교육 등

■ 환경경영 성과분석

○ 환경목표 추진은 전반적으로 잘 이루어지고 있음.

○ 에너지 절약으로 사무실 실내온도를 여름철 26℃이상, 겨울철 18℃이하 유지, 내복입기 등으로 에너지 절감에 적극 참여로 에너지절감과 CO2 저감에 노력한 결과 연료 사용량이 전년대비 줄어들고 있으므로, 내년도 절감 목표를 상향조정 검토 필요

○ 환경교육은 대체로 잘 이루어지고 있으나 직원들의 환경경영시스템에 대한 인식 부족으로 ISO 업무추진에 다소 어려움이 있는 바, 지속적인 환경경영시스템에 대한 교육이 필요함

■ 환경목표 세부 추진 성과분석

1. 정수수질 및 약품관리

- 정수탁도 0.05NTU이하 유지 : 평균 0.04NTU

탁도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
2013년	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
2014년	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04	0.03	0.05
2015년	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04		0.04

☞ 혼화지 혼화촉진시설 도입후 침전지 탁도 향상과 환경목표인 정수탁도가 적절히 관리되고 있음

- 관말잔류염소 적정유지

∙ 송수 잔류염소(목표 0.40～0.75㎎/ℓ) : 평균 0.46㎎/ℓ

잔류염소	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
2013년	0.49	0.49	0.49	0.51	0.50	0.61	0.71	0.69	0.69	0.63	0.52	0.45	0.57
2014년	0.43	0.44	0.43	0.44	0.46	0.56	0.63	0.65	0.59	0.43	0.44	0.45	0.50
2015년	0.43	0.42	0.38	0.37	0.38	0.46	0.54	0.58	0.57	0.47	0.43		0.46

☞ 배수지 및 관말 수도꼭지 잔류염소값이 0.1~0.3㎎/L 가 되도록 송수 잔류염소 목표치 설정 운영하고 있으며 적합하게 운영되고 있음

2. 원․정수 절약

- 유효율 99.0%이상 유지 : 평균 100%

유효율	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
2013년	99.6	99.6	99.8	99.7	99.7	99.9	99.8	99.7	99.6	99.5	99.4	99.5	99.6
2014년	99.6	99.6	99.6	99.5	99.6	99.7	99.6	99.9	99.9	99.8	99.9	100.1	99.7
2015년	99.9	100.0	100.1	100.1	100.2	100.1	100.1	100.0	99.9	100.2	100.3		100

☞ 정수지 청소시 방류하던 물 회수, 침전지 배출량 감소, 역세척수 적극적 재활용 및 취ㆍ송수 유량계 검교정 강화로 유효율 증대

3. 폐기물감량 및 적정관리

- 폐기물 적정처리 : 전량위탁

∙ 슬러지케익 함수율(68%이하 유지) :  64.8%

함수율	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
2013년	79.1	77.8	75.0	72.9	73.4	72.0	58.1	63.0	61.67	66.4	64.2	72.6	65.5
2014년	78	76.7	75.9	74.6	72.3	68.8	58.6	56.5	60.9	64.2	65.2	70.9	63.9
2015년	78	76.7	75.9	74.6	72.3	68.8	58.6	56.5	60.9	64.2	65.2		64.8

☞ 생산량 증가로 배출수처리장 부하가 증가되었으나, 농축조 및 탈수기 운영 및 관리강화로 함수율이 목표치 이내로 관리되고 있음

4. 방류수 수질관리

- 방류수 수질(목표 COD 8.0㎎/L, SS 4.0㎎/L 이하)

: COD 5.9㎎/L,  SS 2.3㎎/L

∙ COD

COD	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
2013년	3.6	4.2	4.3	4	5.8	4.8	6.2	3.4	2.6	4.3	6.2	5.8	4.6
2014년	6.4	6.1	6.4	5.7	5.3	5.3	5.5	7.7	6.6	6.4	4.9	6	6.0
2015년	7.2	8.3	7.6	5.6	4.2	3.4	4.4	5.5	7.0	6.4	5.5		5.9

∙ SS

SS	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
2013년	3	3.4	3	1.7	2.2	2.9	2.2	1.1	1.8	2	2.3	3.1	2.4
2014년	2.4	2.8	2.8	2.3	3.2	1.2	1.8	2.0	1.8	1.7	1.6	2.4	2.2
2015년	2.8	3.4	3.4	1.9	2.2	2.4	2.0	1.4	1.7	2.1	1.9		2.3

☞ 2013년 방류수 수질기준이 강화된 이후에도, 방류수가 목표치 이내로 관리되고 있음

5. 에너지 절약

- 냉ㆍ난방 연료절감

겨울철 18℃이하, 여름철 26℃이상 유지 등 실내온도 관리 강화로 냉․난방 연료 절감

∙ 냉․난방유(목표 20,000ℓ 이하) :  총사용량 34ℓ

에너지 절약	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
2013년	1,543	1,342	1,402	1,258	1,041	713	808	592	651	363	871	1,374	11,958
2014년	2,093	2,072	1,739	1,334	281	0	0	0	0	0	0	0	7,519
2015년	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		34

☞ 냉.난방 연료 사용은 실내온도 겨울철 18℃이하, 여름철 26℃이상 유지로 관리되고 있으며, 금년도 겨울철 혹한이 심할 것으로 예상되므로 철저한 관리가 필요함.

□ 환경내부심사 결과

○ 심사일시 : 2015. 12. 01 ～ 12. 02

○ 심사내용

- 우리 센터의 환경경영시스템은 ISO14001 규격 요구사항대로 적절하게 운영되고 있었음.

- 각종 환경법률 일부개정 및 그 밖의 요구사항에 대한 등록관리가 최신 문서로 유지되고 있으며 자체 시설개선 변동에 의한 운영관리 지침서등 표준문서도 체계적으로 정비되고 있음

- 표준문서는 직원들이 상시 참조할 수 있도록 게시판에 게시되고 있으며, 관리본 1부를 최신자료로 교체관리하고 있음

□ 이해관계자들의 관심

○ 서울시민 및 환경단체에 대한 지속적인 홍보와 방송 등의 대중매체를 통한 서울시 수돗물 아리수에 대한 대외 홍보 강화

○ 홍보 전시관의 전시물에 의한 생산과정 설명과 아리수 생산과정 현장견학, 수질실험 등 이해관계자들의 직접 참여와 확인에 의한 수질의 안전성을 확인함으로써 아리수 신뢰성 제고

□ 환경경영시스템의 지속적 적합성 판단

○ 외부여건 변화

- 금년에는 맛․냄새 물질이 예년에 비해 다량 발생하였으며, 앞으로도 갈수기에는 작은 오염물질 유입에도 수질사고가 발생할 우려가 있어 상류지역 취수장 및 수관리센터 등의 원수 수질을 모니터링 실시

- 깨끗하고 안전한 아리수에서 건강하고 맛있는 아리수로 수돗물에 대한 질적 향상이 요구됨

○ 지속적 적합성

- 환경오염물질에 대한 시민들의 민원여부

․ 정수처리과정에서 악취 등 환경유해물질이 배출되지 않으며, 고탁도 및 맛․냄새 관련 수돗물 공급으로 인한 직접적인 민원 없음.

- 생산품 측면

․ 양질의 수돗물 공급에 대한 시민의 욕구 증대로 수돗물의 탁도, 맛, 냄새 등 철저한 수질관리로 고품질의 아리수 생산

- 계약업체 관리측면

․ 계약업체에 환경안전수칙 준수 등 환경경영시스템 전반에 관한 교육실시로 환경경영 동참유도

□ 향후 추진계획

○ 우리센터에서 환경에 나쁜 영향을 줄 수 있는 부분을 발굴하여 환경방침과 연계한 환경목표 설정으로 지속적인 개선 추진

○ 수질자동측정기를 통한 실시간 수질측정으로 공정별 수질관리를 강화하고 또한 Seoul Water-Naw System에 의한 대시민 실시간 수질정보 공개로 수돗물에 대한 신뢰 제고

○ 취․송수량의 계절별, 시간대별 실시간 trend분석을 통한 최적 운전방식 선택, 효율저하 노후설비 적기교체, 여름철 피크치 관리 등으로 에너지 관리 철저

○ 정수지 청소시 방류량을 최소화하여 유효율 증대와 원가를 절감

○ 수자원의 중요성, 물부족 현상 등에 대해 시민단체 및 학생 견학시 홍보

○ 음식물 분리배출 및 폐지 재활용 등 생활폐기물 발생 최소화 실천.  끝.