수질민원 및  부적합시설 개선관련 출장결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	김진국	전결 12/04 서경만

명에 의하여 수질민원 및 부적합시설에 대한 개선여부 확인 및 수질검사차 출장후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 12. 4

보고자  주무관  성 명 : 송철호

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 수질민원 및 부적합시설 개선여부 확인 수질검사차

□ 출장일시 : 2015. 12. 04(금) 09:30~16:05

□ 출 장 자 : 2명(6급 변학준,송철호)

□ 검사항목 : 수질검사(5개항목) 및 맛․냄새 이상여부

□ 수질검사 및 개선 결과

검사항목 (먹는물수질기준) 검사 지점	수 질 검 사 결 과					맛․냄새평가	종합판정	비 고
	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)
************** ******************	0.15	0.14	7.3	0.02	0.03	이상 없음	적합	부적합시설 개선 (배급수관 퇴수)
************* ******************	0.10	0.29	7.2	0.01	0.04	〃	적합	수질민원 (음용확인 수질검사)

□ 조치 및 보고자의견

○ 부적합시설은 상기와 같이 적정하게 개선하였음을 확인하였으며 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 수질 부적합시설 특별 관리대상에서 제외하고자 하며

○ 수질민원은 수질검사 결과설명 및 검사결과서를 현장 배부하였으며, 수돗물을 깨끗하고 맛있게 마시는 방법 등을 홍보 하였음.

붙임 : 부적합시설 수질검사 결과서 1부.  끝.