문서번호	수질과-8922
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
유재훈	代유준수	12/04 박용철

12월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

2015. 12

12월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2015. 12. 1(화)

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 10명

○ 수돗물평가위원회 위원 : 김영란, 김영주 위원

○ 본부, 상수도연구원 : 6명 (유재훈 외 5명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명 (박광준 외 1명)

□ 채수지점

○ 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

○ 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
강북	은평구 불광로 58 MG새마을금고	은평구 불광1동 633 북한산현대홈타운
영등포	구로구 오류동60-2 모드니헤어	구로구 오류동33-73 달콤한커피숍

○ 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
강북	은평구 불광1동 633 북한산현대홈타운 제조사 : 동양매직, 세디멘트필터-pre카본필터-R/O필터-Post카본필터 모델명 : WPU6701F
영등포	구로구 오류동33-73 달콤한커피숍 제조사 : 에버퓨어, A-10전처리필터-SR-X 모델명 : SR-X

□ 지점별 측정결과

정 수 장	강 북					영등포
염소주입률	전염소 – 1.75 ppm 중염소 - 0.00 ppm 후염소 - 0.47 ppm					전염소 – 0.41 ppm 중염소 - 0.00 ppm 후염소 - 0.69 ppm
수질 환경	원수	정수	직수	물탱크	정수기	원수	정수	직수	물탱크	정수기
수 온(℃)	12.6	9.5	11.1	11.3	6.8	7.9	10.6	10.1	10.0	10.5
pH	7.4	7.3	7.6	7.3	7.6	7.7	7.3	7.2	7.3	7.4
채수시간	10:50	10:00	16:10	16:50	17:20	11:40	13:20	15:10	14:10	14:30
잔류염소(mg/L)	-	0.42	0.27	0.16	-	-	0.43	0.36	0.33	-
거리및자재	5km 콘크리트		28km	28km		22km 도복장강관		8km	8km
매설 년도	1997	1998	1992	2003		1992	2010	1986	1986
처리 공정		고도 정수처리	불광배수지				고도 정수처리	오류배수지

.  끝.

이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.