문서번호	슬러지재활용과-9410
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		슬러지재활용과장
김용찬		전결 12/04 이동신
협조

D계열 협잡물 처리기 싸이크로감속기 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

슬러지재활용과

D계열 협잡물처리기 싸이크로감속기 수리계획 보고

3농축기동에 설치되어 있는 협잡물 처리기(D계열)의 구동장치인 싸이크로감속기가 장기간 가동에 따른 고장이 발생하여 조속히 수리 하고자 함.

□ 시설현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량	설치년도
#3농축기동 (D계열)	협잡물 처리기 싸이크로 감속기	- 11kw*4p*380v 감속비 87:1	1대고장	2001년

□ 점검결과

○ D계열 협잡물 처리기 싸이크로 감속기가 2001년 설치되어 장기간 가동으로 인한 노후로 윤활유누유, 베어링마모, 메카니칼씰 등이 파손되어 조속히 수리가 필요한 상태임.

□ 조치계획

○ 협잡물 처리기를 정상가동 할 수 있도록 싸이크로 감속기 수리업체인 삼원공작소에 수리의뢰하여 조치하고자 함.

□ 점검사진

내 용	고장이 발생한 협잡물처리기	내 용

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 삼원공작소에 수리토록 조치

○ 소요예산 : 금2,860천원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비)

붙  임 : 1. 견적서 2부.   끝.