고장발생보고(ACB판넬 조작기 코일손상)
문서번호	소방행정과-15010	결재	담당자	장비회계팀장	소방행정과장
등록일자
			조성종	김제현	전결 12/04 김규태
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	기계실 ACB1, ACB2 판넬 조작기	관리부서		용산소방서 소방행정과
고장 발생일	2015. 12. 03.	장 소		본서 지하 기계실
조 치 사 항	기계실 VCB디지털 계전기 교체작업후 투입.개방 테스트 작업중 ACB1, ACB2 판넬 조작기 투입코일이 손상되어 수동투입상태 유지중으로 전문수리업체 부품의뢰함
원인 및 상태	원인 : ACB1, ACB2 판넬 조작기 노후에 따른 동작않됨 상태 : 내부 코일손상으로 교체필요
담당자 의견	수리업체 의뢰한 바 해당부품 교체 필요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 12월 04일 계급 소방장 성명 조 성 종 용산소방서장 귀하