함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 알림(등촌동)

1. 시설관리과 – 26081(2015.12.3)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 공 사 명 : 등촌동 640~82-1번지외 1개소 간선배관 부설공사

나. 공사개요 : D=400mm ~ 600mm

다. 검사일시 : 2015. 12. 4(금)

라. 검사위치 :   등촌2차 보람아파트 앞

마. 검 사 자 : 화공7급 김재돈

바. 수질검사 결과

위치	pH (5.8~8.5)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4mg/l이하)	철 (0.3mg/l이하)	구리 (1mg/l이하)	결과	비고
등촌2차 보람아파트 앞	7.1	0.28	0.21	0.02	0.03	합격

끝.

	행정지원과장
주무관	김재돈		수질팀장	김철		행정지원과장	12/04 代손창두
협조자
시행	행정지원과-25084	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화		/전송		/		/	대시민공개