출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수운영과장
	박우식	12/04 전명수

	명에 의하여 관내(강동,송파) 다점, 음청탐지 및 민원탐지와 관련하여 현장출장을 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 12. 04
7급 박 우 식 7급 정 옥 진 8급 엄 용 섭

보 고 내 용
일 시	2015. 12. 04
건 명	출장결과 보고서		탐지작업자	박우식.정옥진.엄용섭
내용	구분(관로 ,민원)	위 치(구간)	작 업 결 과		비 고
	관로 (현장조사)	강동구 고덕동215번지 앞	음청식 누수탐지 결과 누수적출 누수복구 현장 – DCIP300mm이형접합부 누수관KP볼트 조임 누수복구완료
	관로 (현장조사)	송파구 마천동200-8번지 앞	다점식 누수탐지 결과 누수적출 누수복구 현장 – 25/15mmCOP,GS 노후관SSP관부설
	민원 (현장조사)	강동구 성내동258-23번지 앞	음청식 누수탐지 결과 – 누수징후없음
	관로 (현장조사)	송파구 석촌동272-26번지 앞	음청식 누수탐지 결과 누수적출 누수복구 현장 – 20mmGS 노후관SSP관부설
	민원 (현장조사)	강동구 천호동337-73번지 앞	다점식 누수탐지 결과 – 누수징후없음
	민원 (현장조사)	강동구 천중로35길 54호 48-3번지	음청식 누수탐지 결과 – 누수징후없음 옥내누수 의심 옥내누수팀 이첩
참고사항