함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	중랑구 체육회사거리앞 D1350×700 누수발생 관련 업무지시(긴급)

1. 중랑구 중화동 체육회사거리앞 D=1350×700 분기지점 상수도관 누수발생과 관련하여 아래와 같이 급수운영을 지시하오니 누수복구 완료 후 정상급수시까지 급수운영에 만전을 기하기 바랍니다.

□ 누수발생에 따른 급수운영 사항

가. 누수일시 : 2014. 1.16(목) 07:00

나. 누수위치 : 중랑구 중화동 209-8(체육회사거리앞))

다. 누수개요 : D=1350×700m 연결밸브(회주철, BFV) 파손

라. 협조사항

- 협조일시 : 급수운영 정상화 까지

- 대   상 : 용마배수지, 공릉배수지 만수위 확보

․ 구의정수센터 : 용마배수지 공급량 확충(배수지 만수위 확보)

․ 암사정수센터 : 아차산배수지 공급량 확충(구의 보충수량 확대)

- 동부, 북부수도사업소 및 강북정수센터는 공릉배수지 수계가 전환되었으므로 급수운영이 정상화 될 때까지 공급량 조정, 수질관리 등 급수운영에 만전을 기할 것.

※ 누수복구 후 수계 환원조치는 별도 통보 【1.17(금) 예정】

마. 유의사항 : 관련배수지 수위 및 공급수질 관리 철저

따로붙임 : 1. 체육회사거리 누수발생 및 급수운영(최초보고) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	동부수도사업소장,북부수도사업소장,구의아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
★주무관	김지환		배수과장	전결 01/16 박기범
협조자
시행	배수과-319	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개