문서번호	현장대응단-9563
결재일자	2015.12.4.
공개여부	비공개(6)
방침번호

담당자		지휘1팀장	현장대응단장
장춘근		김진호	12/04 김용태
협조
	담당자		강동군

화재발생종합보고서

마포소방서 현장대응단 현장지휘1팀

마포구 마포대로11나길 3번지 앞 옥외전선

화재현장 조사서

1. 발생일시 : 2015. 12. 04〔금〕 09:17 ~ 09:32〔귀서 09:45〕

2. 발생장소 : 마포구 마포대로11나길 3(염리동 27-97번지 앞)

3. 발생대상 : 옥외 전선(전력용)

4. 건물구조 : 해당없음

5. 관 계 인

○ 소유자 : 한국전력

6. 발화지점 : 옥외 전선

7. 화재원인 : 전기적 요인(절연열화에 의한 단락) 추정

○ 발화열원 : 작동기기 추정 / 전기적 아크(단락) 추정

○ 발화요인 : 전기적 요인 추정 / 절연열화에 의한 단락 추정

○ 최초착화물 : 전기, 전자 추정 / 전선피복 추정

8. 화재개요

○ 옥외 전선이 절연열화에 의한 단락(합선)으로 전선피복에 착화, 발화된 것으로 추정됨

9. 발화장소 구조

○ 주택 앞 옥외 전선

10. 발견, 통보 및 초기상황(관계인 진압활동 등)

○ 최초신고자는 미상의 이웃주민(*************)이 집앞에 설치된 옥외 전선에서 스파크(불꽃)가 나는 것을 보고 119로 신고함

11. 선착대 소방활동 상황

○ 선착대(염리) 현장도착시에는 옥외 전선에서 스파크가 발생하여 약간의 연기가 나는 상태였으며, 염리대는 절연봉을 사용하여 안전조치후 한전 관계자에게 현장 인계함

12. 발화지점 및 화재원인

○ 발화지점

- 주택 앞 옥외 전선(전력용)

○ 화재원인

- 노후된 전선이 절연열화에 의한 단락으로 전선피복에 착화, 발화된 것으로 추정됨

13. 피해상황

○ 인명피해 : 피해없음

○ 재산피해 : 22천원(부동산    천원, 동산 22천원)

▷ 부동산 : 소실없음

▷ 동  산 : 전기배선 및 케이블선

14. 동원자원

○ 인  원 :  16명(소방 16)

○ 장  비 :   4대(펌프 1, 구조 2, 기타 1)

15. 조사개요

○ 조사일시 : 2015. 12. 04[금] 09:17 ~ 09:45

○ 조 사 자 : 소방위 장춘근(보고서 작성자), 소방장 강동군

16. 기   타 : 특이사항없음

○ 위 치 도

사진 1	발화장소	촬 영 날 짜
○ 주택 앞 옥외 전선(발화전 사진)		2015.12.04.

사진 2	발화장소	촬 영 날 짜
○ 주택 앞 옥외 전선(발화후 사진)		2015.12.04.

사진 3	옥외 전선	촬 영 날 짜
○ 끊어진 옥외 전선 모습		2015.12.04.

사진 4	옥외 전선	촬 영 날 짜
○ 끊어진 옥외 전선 모습		2015.12.04.

사진 5	옥외 전선	촬 영 날 짜
○ 끊어진 옥외 전선 모습		2015.12.04.