문서번호	시설과-7587
결재일자	2015.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
성종현		한상길	12/04 공헌구
협조

「프랑스 파리 테러 관련」

지하구 안전점검 결과 보고

2015. 11.

(시 설 과)

「프랑스 파리 테러 관련」

지하구 안전점검 결과 보고

프랑스 파리 테러(2015.11.13.)로 인해 시민들의 불안감이 가중되어 서울대공원 특정관리대상 시설물인 지하구에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관련근거

❍ 프랑스 파리 테러관련 시설물 자체점검 실시

- 상황대응과-3294호(2015.11.17.)

❍ 프랑스 파리 테러관련 특정대상 관리 시설물 안전점검 시행 계획

- 시설과-7408호(2015.11.30.)

Ⅱ		점검개요

❍ 점 검 일 : 2015.11.30. ~ 12.01.

❍ 점검대상 : 서울대공원 지하구 전 구간 (L=9.2km)

❍ 점 검 자

구 분	전 기	기 계	토 목
조 장	이춘한	조대복	한상길
조 원	황인복, 허용석 전기 준 공무직 1명	김태극, 이재균 기계 준 공무직 1명	손영민, 성종현 안전 준 공무직 1명

❍ 점검내용

분 야	점 검 사 항	지 적 사 항	비 고
토목	콘크리트 균열, 파손, 박리, 누수, 배수 등 구조물 관리상태	- 콘크리트 천장부분 일부 누수 (115, 210구간)	지하구 보수ㆍ보강공사 진행중
전기	소방시설(방화설비), 대피시설, 구호함 등 전기시설 관리상태	- 케이블트레이 불량(209, 210구간)	소방시설, 대피시설 등 관리상태 양호
기계	환기시설 및 기타 기계시설 관리상태		구간별 환기시설 정상작동

❍ 현황사진

콘크리트 천장 누수	전력케이블트레이 불량

Ⅲ		향후계획

❍ 콘크리트 천장 누수

- 현재 지하구 보수ㆍ보강공사 진행중에 있음

❍ 전력케이블트레이 불량

- 2016년 전기시설물 유지보수공사(연간단가)에서 정비예정

붙  임 : 1. 테러대비 시설물 보안ㆍ관리실태 점검표 1부.

2. 지하구 점검 위치도 1부.  끝.