함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	이의제기에 따른 현장방염처리물품의 방염성능검사 결과

1. 예방과-21016(2015.12.3.)호 『이의제기에 따른 현장방염처리물품의 방염성능검사 계획』

2. 위 호와 관련하여 국민안전처 현장방염처리물품 시료 확인시험 결과 이의신청에 대한 서울대학교병원의 현장방염처리물품 방염성능검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 시험결과 : 부적합

나. 방염성능시험방법 : 45° 연소시험기

다. 시료의 건조시간

구 분	방 법	시 간	비 고
1차 건조	항온조40±2°C	2015.12.02. 13:00 ~ 2015.12.03. 13:00	24시간
2차 건조	데시게이터	2015.12.03. 13:00 ~ 2015.12.03. 15:00	2시간

라. 시험일시 : 2015. 12. 3.(목) 16:00

마. 시료별 시험결과

시험항목 구 분	잔염시간 (기준:10초이내)	잔신시간 (기준:30초이내)	탄화면적 (기준:50㎠이내)	탄화길이 (기준:20㎝이내)	비 고
시 료 1	46.3	0.3	25.49	8.7	부적합
시 료 2	0.0	0.0	23.77	6.7	적 합

붙임  1. 방염성능검사 결과 사진 1부.

2. 방염시험영상 1부.  끝.

담당자	손라현		예방팀장	송기웅		예방과장	12/04 안서용
협조자
시행	예방과-21106	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-730-0119	/전송	02-730-6119	/		/	부분공개