투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	조경과장
(경유)
제목	시설물 정밀안전진단 내용 통보

1. 시설과-7398호(‘15. 11. 29)와 관련입니다.

2. 현재 진행중인 『동양관 외 4개 시설물 정밀안전진단 용역』 중간 보고회에서 안전진단업체가 제시한 주 보일러실 하자사항 중 귀 과 소관업무에 대하여 아래와 같이 통보하오니 검토하여 주시기 바라며

가. 지적사항  : 슬래브 상부 토사 과다 적치(설계토심-45cm, 현황-95cm)

나. 문 제 점 : 보 및 슬래브 내력부족(예정 안전등급 D급)

다. 검토사항

1안) 슬래브 상부 토심을 95cm → 30cm로 굴토(비닐하우스 철거 포함)

2안) 기존 토사를 경량토사로 치환

3. 추후 근원적인 조치가 완료되기 전까지는 구조물 안전을 위해 슬래브 상부에 중량물 적치나 차량통행 등을 자제해 주실 것을 통보합니다.

붙임 : 용역 중간보고회 결과 보고서 1부. 끝.

	시설과장
★주무관	이강호		시설과장	12/04 공헌구
협조자	주무관	이상국
시행	시설과-7585	(		)	접수		(		)
우			/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7411	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개