문서번호	정수시설과-4370
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서광호		代최양교	12/07 이성재
협 조
	주무관			최양교

배출수처리장 회수펌프 및 체크밸브 정비계획

2015. 12.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

배출수처리장 회수펌프 및 체크밸브 정비계획

배출수처리장 회수조 펌프 및 체크밸브 노후화에 따른 작동불량으로 펌프토출유량이 현저히 감소하여 펌프의 분해점검 및 체크밸브 작동불량으로 신속히 교체 정비하고자 함

Ⅰ		시설현황

배출수처리장 회수조 펌프 현황

구 분	규 격	대수	설치년도	제작회사	비고
모터펌프	55kw×15㎥/min×14mH×6P	1	2013	신우	1호
	55kw×10㎥/min×20mH×6P	2	2012	동해	2,3호
체크밸브	D400	3	2010	현대	1,2,3호

Ⅱ		점검현황

점검일시 : 2015. 12. 3.

점 검 자 : 최양교, 서광호, 상원기공

점검결과

회수조펌프 토출유량이 현저히 감소하여 1호기 펌프 분해점검으로 임페라 이상여부 확인 등이 필요하고, 체크밸브 축의 이상소음과 개폐불량 발생

회수조 펌프 및 체크밸브 점검

Ⅲ		조치계획 및 해결방안

펌프 전문업체와 회수조 펌프 분해점검으로 이상유무 확인

체크밸브의 작동불량으로 밸브 전문업체와 교체정비 추진

조달우수제품이고 기존 밸브와 후렌지 간격등 규격이 같은 현대밸브 조달구매 추진

※ 후렌지 간격이 제조사마다 상이함

Ⅳ		발주계획

사업개요

사 업 명 : 배출수처리장 회수조펌프 분해점검 정비,

배출수처리장 회수조펌프 체크밸브 교체정비, 체크밸브 조달구매

사업물량 : 회수조펌프 1호기 분해점검, 체크밸브(D400) 조달구매 및 교체정비

소요예산 : 약7,250천원

- 펌프 분해점검 : 700천원

- 체크밸브 교체정비 : 1,700천원

- 체크밸브 조달구매 : 4,850천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

발주방법

본 사업의 품질확보 및 안전성 확보를 위해 펌프 및 밸브 전문업체와 수의계약 및 체크밸브 조달구매

수의계약 근거

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호 및 동법 시행령 제30조2항

수의계약 사유

- 유량배수 불량 발생에 따른 긴급정비로 가격이 저렴한 펌프 및 밸브정비 전문업체와 수의계약 추진

수의계약 업체

- 배출수처리장 회수조펌프 분해점검 정비 : 상원기공 김대원(전화 02-2679-0588)

- 배출수처리장 회수조펌프 체크밸브 교체정비 : 대신기공 안재성(전화 *************).  끝.