문서번호	시설관리과-36389
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	12/07 박길영
협 조
	주무관			代김종훈
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			장동혁

만리가압장 근무일지(12.06)

2015. 12

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 근무일지

근무일자 : 2015년 12월 06일 일요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	민성준	B조
	00:00~ 00:00
	09:00～18:00	이석행	A조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 민성준(B조) 12/06 일요일 ○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(00:30) ○.만리 2호(125hp)운휴. (수위조절)수위 1/4지:4.6/3.6[m](07:00) ○.능안 7호(200hp)운휴. (수위조절)수위 1/2지:4.6/4.6[m](07:00) 주간근무(09:00~18:00) 이석행(A조) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(10:00) ○.모터펌프 운전상태 및 펌프실주변 이상유무 점검(13:00) ○.동파방지 점검 및 모터펌프 운전상태 점검(16:00) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(18:00) ○.만리 2호(125hp,15A)운휴, 수위 1/4지:4.5/3.4[m](18:00) ○.만리 모타펌프 2호(125hp,16A)운전. 유량:778[㎥/h](22:40) (인입/토출압력:2.3/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.4/2.1[m]) ○.가압장내외부,수배전,모타펌프 점검. 화재예방 순찰(23:00)

만리가압장 운전현황(12월06일 일요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1(125)											1,491	13,469
	2(125)	-	07:00	09:10	18:00	22:40				17:10	1,491
	4(125)
능안	5(400)											3,539	12,565
	6(200)
	7(200)	-	07:00	09:10						21:50	3,539