문서번호	도로시설과-3858
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	전용도로팀장	도로시설과장		안전총괄관
이준상	이앙식	이덕기		12/07 권기욱
협 조

『한강로일대 방재시설 확충사업 관련』

강변북로 비개착관로공사 검토보고

2015.11

안전총괄본부

(도로시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	자문회의 실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	시설관리공단
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한강로일대 방재시설 확충사업관련

「강변북로 비개착관로공사 협의」검토보고

용산구청에서 한강로일대 종합적인 수해저감 및 30년빈도 강우강도에 대처하기위한 목적으로 빗물펌프장을 건설함에 따라 강변북로를 횡단하는 방류수로를 비개착관로공사를 추진코자 협의요청하였기에 검토보고함.

Ⅰ. 사업개요

❍ 공 사 명 : 한강로일대 방재시설 확충사업(관로공사 1차)

❍ 위    치 : 이촌동 173-1번지일대(강변북로 한강대교 북단)

❍ 공사기간 : 2015.11 ~ 2016.11

❍ 발 주 처 : 용산구청

❍ 감리단/시공사 : ㈜천일, ㈜범한엔지니어링 / 홍용종합건설(주)

❍ 빗물펌프장 설치개요

- 펌프용량(1,010㎥/min), 면적(1,680㎡)

- 빗물펌프장 현황

- 빗물펌프장 전체계획도

❍ 강관압입 설치개요

- 규   모 : 추진관D=2,200mm, 58.4m×2열

내부관D=1,800mm, 58.4m×2열

- 추진공법 : Torque Propelling Semi Shield 공법(붙임6)

- 강관압입 계획평면도

Ⅱ. 자문회의 개최

❍ 자문회의 실시(붙임 2)

- 일    시 : 2015.11.13.(금) 15

- 자문의원 : 우종태 교수 등 2인(토질 및 기초분야)

- 주요 자문의견 및 조치사항

자문의견	조치계획
배토관리 실시	체적 및 중량을 병행관리 토량환산계수 1.185 적용(3.8㎥/m×1.185=4.5㎥/m) 배토일지 공단으로 일일제출
지표침하 계측계획 검토	- 도로침하 계측 실시(붙임7) • 계측 방법 : 수동 계측 시행(Level) • 계측 위치 : 차선별 도로포장부분 (3m간격, 총27개소) • 계측 빈도 : 2일1회(굴진 완료후 2일1회 계측)
추진압 계획	250Ton급 Jack 4대사용 : 최소130 ~ 최대665t
응급상황대비체계구축	시설관리공단 등 유관기관과 연락체계구축 유사시 자재 및 장비등 즉각투입 가능토록 대비

Ⅲ. 공사계획

❍ 공사예정공정표

공기	1-Line															2-Line
	2015년 12월															2016년 1월
공종	10			15			20			25			31			5						10						15			20			25			30
추진설비공
				2일									2일
관추진공
						1-line(약12일)									2-line(약12일)
부대공
본관설치
															1-line(7일)																		2-line(7일)

Ⅳ. 검토의견

❍ 용산구 한강로일대 방재시설 확충사업의 일환으로 한강로일대 종합적인 수해저감 및 30년빈도 강우강도에 대처하기 위하여 빗물펌프장 및 방류수로를 설치하는 공사로서

❍ 기 수립 검토한 배토계획, 계측계획 등에 대하여 자문회의를 실시하여 미흡사항 보완 완료함.

Ⅴ. 조치계획

❍ 위와 같이 압입공사로 인한 침하를 방지·대비하기 위하여 자문회의 등 협의를 통해 침하방지, 계측계획 등 수립하였기에 붙임의 조건을 부하여 승인하고자 함.

❍ 제출된 계획서 등 승인조건을 준수하여 시행될 수 있도록 시설관리공단으로 관리감독 통보예정

첨부 : 1. 승인조건 1부.

2. 자문회의 검토의견 및 조치계획서 1부.

3. 위치도 및 현장사진 1부.

4. 계측위치도 1부.

5. 그라우팅 주입도 1부.

6. TPS공법 및 장비제원 1부.  끝.