문서번호	녹색에너지과-24547
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	전력관리팀장	녹색에너지과장
박상현	조성태	12/07 권민

-전기안전 재능나눔- 봉사활동 결과 보고

2015.12.07

기후환경본부

(녹색에너지과)

전기안전 재능나눔 봉사활동 결과 보고

서울시와 한국전기안전협회(서울시회)가 동절기를 대비하여 장애인 복지시설에 대한 전기시설 안전점검을 실시하고 점검한 결과를 보고함

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 10.29. ~ 11.20.(21일간)

○ 장    소 : 서울시내 장애인 복지시설 75개소

○ 점 검 자 : 서울시, 한국전기안전협회 18개팀 50여명

○ 점검대상 : 자가용전기설비 75kW 이하 시설

○ 점검내용 : 절연저항측정, 누전차단기 시험, 노후 또는 불량 전기자재 교체, 안전교육 등

□ 점검결과

○ 총    평 : 전반적으로 절연상태 양호

- 일부 누전차단기 시험결과 미동작 사례, 콘센트 파손 및 조명기구 고장 등 보수가 필요한 곳이 있었음

○ 지적사항 및 개선대책(시정조치)

분 야	지 적 사 항 조 치 현 황	개선대책(시정조치)	비 고
절연저항	특이사항 없음	-
자재교체	누전차단기 이상 38개 일반차단기 이상 교체 5개 콘센트, 스위치 교체 39개 LED 등 및 조명등 교체 49개 몰딩 등 및 기타 보수 27개	교체완료 교체완료 교체완료 교체완료 보수완료
기 타 요구사항	시설전체 전선로 보수(장애인직업재활작업장)	전기공사협회에서 재능 기부로 조치 완료

○ 특이사항 : 시설운영자가 쉽게 접근이 어려운 전기분야를 점검하고 소모품을 교체함으로써 호응도가 높았음

○ 점검사진

누전차단기 작동상태 점검	계단 등기구 점검 및 보수
차단기 교체 완료	절연저항 측정

□ 행정사항

○ 장애인복지과에 한국전기안전협회에서 점검한 점검표와 함께 봉사활동 결과 공문 시행.

붙임 : 1. 2015년 봉사활동 시설 현황 1부.

2. 전기설비 점검 봉사활동 일지 1부.  끝.