문서번호	시설관리과-33841
결재일자	2015.12.7.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		동부수도사업소장
최세명	김대용	오기석		12/07 홍현구
협 조

시편채취 계획보고

(묵동교~장안중학교간 송배수관 정비공사)

2015. 12.

동부수도사업소

(시설관리과)

시편채취 계획 보고

2015년 본청 안전감사 수감시「묵동교~장안중학교간 송배수관 정비공사」재시공 처분요구된 사항에 대하여 감사위원회의 재심의 결과“안전진단전문기관의 정밀안전진단을 실시”로 변경되어 정밀안전진단을 위한 시편 채취 계획을 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

『수도시설,공사 및 운영실태 감사결과에 대한 처분요구(동부수도)』

안전감사담당관-235호(2015.07.06.)

❍ 품질시험 부적합 구간에 대하여 재시공하고 나머지 구간은 안전진단

『2015년 제5차 감사위원회 개최결과 통보(재심의건)』

감사담당관-5786호(2015.10.20.)

❍ 안전진단 전문기관의 정밀안전진단을 실시하고 그 결과에 따라 조치

『묵동교~장안중학교간 보수된 노후 송배수관 정밀안전진단 추진계획 제출』

시설관리공단 공사감독2처-19735호(2015.12.04.)

Ⅱ		공 사 현 황

공 사 명 : 묵동교~장안중학교간 송배수관 정비공사

공사개요 : D=1,000㎜, L=1,733m

공사기간 : 2013.06.14.~2013.12.15.

계약상대자 : 기성건설(주) 임병호

하도급자 : 호원건설(주) 대표 이현승

Ⅲ		보고내용

본 공사는 품질시험계획에 의거 경화된 라이너 시편을 공인품질시험기관에 의뢰(3회)하여 결과를 확인해야하나, 준공당시 시험기준치에 충족하는 품질시험성적서 1개만 확인하고 준공처리 함.

(2개소는 기준치 미충족)

2015년 안전감사 중 품질시험기준에 미충족된 2개 시편을 채취한 구간에 대하여 재시공 및 전체구간 안전진단을 요구하였으나,

당시 기준치 미충족된 시편 2개소는 시공업체에서 부적합한 위치(관외부)에서 시편을 채취한 것으로, 2015.4월 품질검증을 위해 시편 4개소를 추가 채취하여 시험의뢰 결과 적합한 것으로 확인됨.

감사위원회에「재시공 처분요구 취소」를 요청하여 재심의 결과「안전진단 전문기관의 정밀안전진단 실시 및 그 결과에 따라 조치」로 심의 결과가 통보되어, 이에 안전진단 전문기관을 선정(에스큐엔지니어링)하고 진단을 위한 시편을 채취코자 함.

Ⅳ		시료채취 및 시험의뢰 계획

시료채취일시 : 2015.12.08.(화)~12.09.(수)  22:00~09:00

시료채취방법

❍ 점검구(#7,#14)를 이용하여 굴착없이 시편채취

❍ 시편에 공사명, 시료채취 위치 등 명확히 표기 및 사진촬영

시료채취 위치

작 업 구	위 치	연 장	개 소
#5∼#6	묵동 239-2 ~ 238-91	90m	1
#15~#17	중화동 307-11~307-14	115m	1

시료채취 입회자

❍ 시설관리공단, 동부수도사업소, 시공사 관계자,

안전진단관계자(에스큐엔지니어링)

Ⅲ		행정사항

원인자인 기성건설(주) 임병호에게 수계전환 시행에 따른 퇴수비용 부과.

❍ 총퇴수량 : 2,014톤(출동경비 : 311,000원 별도)

정밀안전진단 결과 감사과 통보

첨부 : 1. 시료채취 위치도 1부.

2. 원인자 부담금(퇴수량) 산출내역 1부.

3. 정밀안전진단 추진계획 제출 1부.  끝.