서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	독산2-1 특별계획구역 복합시설 성능위주설계 보완내용 검토결과 수합 보고

1. 예방과-28794(2015.12.02.)호“성능위주설계 보완내용 검토 요청(독산2-1 특별계획구역 복합시설)”과 관련입니다.

2.「독산2-1 특별계획구역 복합시설」성능위주설계자의 보완사항 조치완료에 대한 성능위주설계 확인·평가 위원의 검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 보완내용 : 방화구획을 관통하는 내화충전재에 대한 도면의 규격 및

위치표기 등 19개 사항

나. 검토위원 : 성능위주설계 확인․평가 단장 윤명오 등 9명

다. 검토결과 : 적 합(추가 보완조치 내용(6개) 붙임참조)

※ 위원별 검토결과 추가 보완내용은 설계자에게 보완내용을 통보하여

조치 완료 함

붙 임  1. 위원별 보완내용 검토의견서 1부.

2. 추가 보완조치 내용 1부.  끝.

담당자	이상전		예방팀장	김현정		예방과장	12/08 윤영철
협조자
시행	예방과-29370	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	3706-1513	/전송	3706-1519	/	suri911@seoul.go.kr	/	부분공개(5)