	양천소방서
수신	********
(경유)
제목	시정보완명령서 (*****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ************************************************************* 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년  12월  28일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** ***********	소화설비	1. 다음장소 자동확산소화기 충압불량 → 정비요함 - 5층 식당 주방내부 2. 다음장소 시험밸브함 내부 개방형 헤드 미설치 → 설치요함 - 4층 시험밸브함 3. 다음장소 SP헤드 2개 이설 또는 증설 필요 → 정비요함 - 3층 남자 휴게실(수면실)	2015.12.28	소화기구의 화재안전기준 NFSC 101 스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC 103
	경보설비	1. 다음장소 발신기 경종선로 전원불량 → 정비요함 - 5층 5-1 발신기, 5-2 발신기		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음장소 출입구 피난구 유도등 불량 → 보수요함 - 5층 식당 좌측 2. 다음장소 통로유도등 미설치 → 설치요함 - 4층 사무실 앞, 작업장 거실 - 3층 작업실 거실		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303

끝.

	양천소방서장
담당자	이은주		검사지도팀장	신동용		예방과장	12/08 박선호
협조자
시행	예방과-20016	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	eunjoo1986@seoul.go.kr	/	부분공개(6)