문서번호	슬러지재활용과-9497
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		12/08 이동신
협조

제3처리장 벨트탈수동 스크류 컨베이어 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 벨트탈수동 스크류 컨베이어 수리 보고

제3처리장 벨트탈수동의 케익 이송 장치인 스크류 이송컨베이어를 수리하여 시설운영에 만전을 기하고자 함

□ 보고내용

○ 무주축 스크류 컨베이어는 탈수기에서 발생하는 슬러지케익을 케익호퍼로 이송하기위한 설비로서,

○ 케익호퍼 2호, 3호와 연결된 스크류 컨베이어의 가동이 중지되어 원심탈수기 1호, 2호 정지후 점검

□ 시설점검

○ 점검결과 컨베이어 무주축스크류에 하중이 발생하여 축이 내려앉아 스크류가 회전되지 못하고 정지된 상태로,

○ 케익이송이 원활하지 못해 컨베이어 내부에 슬러지 케익이 쌓이게 됨

□ 조치계획

○ 무주축스크류 위치 재조정 후 스크류 하중으로 인하여 손상된 라이너 재설치 및 컨베이어 내부 용접 작업

○ 컨베이어 수동으로 조작 및 시운전후 원심탈수기 재가동

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 ‘(주)태광이엔지’에 의뢰하여 부품 교체 및 수리 시행

○ 소요예산 : 금4,972,000원(금사백구십칠만이천원)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 1. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.