문서번호	정수시설과-4412
결재일자	2015.12.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
김인준		12/08 윤종민
협 조	주무관		곽희영
	주무관		권오정

배출수처리장 CCTV 고장 및 출장수리 보고

2015. 12.

배출수처리장 CCTV 고장 및 출장수리 보고

배출수처리장 CCTV 감시화면 불량으로 우리센터 CCTV긴급복구업체에 요청하여 수리를 완료함

Ⅰ		개 요

□ 시    기: ’15.12.7.(월)

□ 장    소: 배출수처리장 사무실

□ 점 검 자: 노바투스 *** 외 1명, 정수센터 권오정, 김인준

□ 점검대상: 공정감시용CCTV 세 대(1번, 2번, 4번)

Ⅱ		고장 및 수리내용

□ 고장내용

- 1번CCTV(2013.11. 신규교체설치): 감시화면 표시불량으로 검정화면으로 나옴

- 2번, 4번CCTV(2001.12. 설치): 카메라 동작제어불량으로 감시화면 부적정

□ 수리내용

- 1번CCTV: 내부 케이블 연결 접속불량 문제해결

- 2번, 4번CCTV: 카메라 동작제어프로그램 오류해결

점검 전	점검 중	점검 후

Ⅲ		행정사항

□ 출장수리비 200천원 지출[정수비,(정수장시설유지보수),수선유지교체비(기타교체비)].  끝.