문서번호	시설관리과-27064
결재일자	2015.12.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
이영동		12/08 송근호
협 조

건축허가 신청관련 급수협의사항 보고(방배동 453-12)

2015. 12

건축허가 신청관련 급수협의사항 보고

우리사업소 관내 방배동에서 건축허가(신축)신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사를 하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 신청 현황

○ 관련 문서 : 건축과-29650(2015.12.07)

○ 위     치 : 방배동 435-12

○ 건축 규모 : 지하0층/지상3층, 연면적 239.705㎡

○ 용     도 : 단독주택(다중주택)

□ 조사 내용

○ 수    계 : 방배배수지 급수구역

○ 평균표고 : 16.8m

○ 분기점 수압 : 3.3~3.4㎏/㎠

⇒ 배수관의 수압으로 3층까지 순직결급수 가능.

○ 분기 및 인입 관경

: 관경균등표에 의거 가정용 25mm 로 인입공사 시행

○ 급수공사 시 민원발생 여부 : 없음

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로 인입 관경은 가정용 25mm 로 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 서초구청 건축과에 통보하고자 합니다.

붙임 : 배관망도 및 급수협의 조건 1부.  끝.