문서번호	의정담당관-13001
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관		시의회사무처장
김병용	이문주	정광현		12/08 한문철
협 조

의회사무처 FCU(휀코일유닛) 교체계획 보고

2015. 12

의정담당관

(시설관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

의회사무처 FCU(휀코일유닛) 교체계획 보고

서울특별시의회에 설치된 운영중인 냉·난방 장비 중 내구연한이 경과되었고 장기간 사용으로 효율이 저하된 FCU(휀코일유닛)을 교체 정비하여 쾌적한 사무환경을 조성하고자 함.

1	장비설치 현황

◯ 설치현황

구분	형식	수량	설치년도	비고
계		263
본관	상치전면토출	99	2000(36대)/2001(63대)
본관 부속동	상치전면토출	38	2001
의원회관	상치매입전면토출	98	1997
	상치상부토출	28

◯ 내용년수 : 9년(조달청고시 제2014-12호, 2014. 5. 23)

◯ 설치모습

상치전면토출형	상치매입전면토출형

2	교체정비 사유

❍ 냉·난방 에너지 효율향상 : 공공기관 에너지목표관리제 관련

❍ 노후 밸브 교체 및 사전 교체정비로 온수 누수사고등 안전사고예방

3	정비계획

◯ 교체정비 일정

- 관급자재 : 조달구매(2015년 시설비)

- 공사발주 : 경쟁입찰(난방일정등 감안 2016년 3월 발주)

· 노후 FCU철거 및 교체(노후 밸브 교체포함)

◯ 소요예산  : 102,473천원

- 시공비 : 52,600천원

- 관급비 : 49,873천원(자재비 49,605천원, 조달수수료 267,860원)

◯ 예산과목  : 의회청사 환경개선, 의회청사 시설개선, 시설비(401-01)

첨부 : 의회사무처 FCU교체물량 집계 1부. 끝.