문서번호	총무과-15744
결재일자	2015.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김기섭	12/08 이인숙
협 조

시설관리 업무일지

(2015.12)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2015년 12월 7일(월)  날씨: 맑음  온도: -3.1~7.1℃  습도: 44.2~91.4%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태									조명상태	비 고
			가동시간			온 도(℃)			습 도(%)			점등시간
						기준		상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00~24:00			20±2		19.2	50±5	48.5		유물과관리
	1-2		00:00~24:00			20±2		19.4	55±5	54.5		“
	수장전실		00:00~24:00			20±2		19.5	50±5	49.7		“
	2-1		00:00~24:00			20±2		19.5	50±5	49.2		“
	2-2		00:00~24:00			20±2		19.1	45±5	44.1		“
	3					20±2		19.6	50±5	48.4		“
	4		00:00~24:00			20±2		19.3	50±5	49.2		“
	4-1					20±2		19.2	50±5	47.7		“
	임시					20±2		19.4	50±5	49.6		“
전시실	제1실		휴관					22.1		19.9		10:50~11:20	소독작업
	제2실		“					18.8		27.5		“	“
	제3실		“					16.3		31.6		“	“
	기획		10:30~16:00					20.6		19.8		09:00~18:00	유물정리,환기난방
홀	전시		08:00~17:30									09:00~21:30	환기
	교육											-
관 리 동			08~09,12:50~13:30, 16~16:30									사용자관리	환기,난방
강 당
카페테리아			-									-
직원식당			09:00~16:00									사용자관리	환기
구 분				환기․조명 가동시간									비 고
				환기시설								조명시설
관리동 복도				-								07:20~21:00
수장고 복도				-								07:50~18:10
교육동 복도				-								08;50~18:10
경비실 앞				-								17:00~08:00
사무동썬큰				-								17:30~22:30
주차장		지하2층		07~07:10,09~09:10,11~11:10,13~13:10, 15~15:10,17~17:10,19~19:10								06:00~23:00
		지하3층		“								06:00~23:00
옥외		지하1층, 1층		-								17:30~23:00
		옥상		-								17:30~23:00
화장실		교육동		07:00~19:00								사용자관리
		전시동		07:00~19:00								"
		관리동		07:00~21:30								"
무대상부												-
하해장
기계실				15:00~15:10								사용자관리
전기실				07:00~07:30,21:00~21:30								"
발전기실				13:30~13:40								“	발전기 시운전
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00(수시)								00:00~24:00
훈증실												유물과관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용	결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침: 396.5Gcal(금일 사용량: 0.5Gcal)
- 증기보일러:	2호기 09:00~익일09:00 수시간동	빙축열현황
- 축열냉동기:		전일잔량:		%
- 백업냉동기:		사 용 량:		%
- 지열시스템:	08:00~08:20	축열전량:		%
- 비상발전기:	13;30~13:40	축열후량:		%
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검	이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검	이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검	이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검	이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검	이상 없음
○ 통합 보안관제센터 CCTV 모니터링
○ 수장고 온·습도 관리
○ 전층 조명 점등상태 점검 - 양호
○ 교육동 남·녀화장실 천장 디퓨저 청소
○ 박물관 교육동출입구 경사면 트렌치 청소
○ 비상발전기 점검 및 무부하 시운전 - 양호
○ 백제학연구소 유물정리실 냉난방기 전원 작업
○ 박물관 소독작업 지원
○ 백제학연구소 유물정리실 창고 벽면 및 천장 스크래퍼, 퍼티 작업
※ 휠체어리프트 월간 정기점검: 대영엘리베이터
※ 승강기 월간 정기점검: 티센크루프엘리베이터코리아
※ 박물관 소독작업; 새한방역
※ 관리동 탕비실 싱크대 혼합수전 파손
시설관리 근무상황
구분	총원	주간	주야	야간	비번	휴무	결근	결원	근무자 명단
계획	14	5	3		6				주간	조재성,최준호,박용주,한우진,송인근
근무	14	5	3		6				주야	김동한,원종권,이덕형
휴무		비번	김영배,홍경래,박종태,이재교,이재철,남경오
특이사항:

붙임  온습도일보 1부.  끝.