함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	(주)융도엔지니어링
(경유)
제목	시상수도 공급 가능여부에 대한 질의 회신

1. 제2015-091호(2015.12.03.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 질의하신 강남구 역삼동 635-4번지에 대한 상수도 관련 사항에 대하여 아래와 같이 회신 합니다.

가. 대지위치 : 강남구 역삼동 635-4번지

나. 회신내용

- 상수도 공급 가능 여부 : 공급가능

- 주요 관로도 및 예상분기점, 인입배관경, 인입분기점 압력

: 관로도 – 강남수도사업소 직접 방문 수령(공문지참)

예상분기점 : 건축부지의 동쪽에 접한 8m 도로상에서 인입

인입배관경 : 80mm

인입분기점 압력 : 2.0㎏f/㎠

- 공사범위 : 도로에서부터 대지내 계량기실 설치까지

(대지경계선에서 3m이내에 계량기실 설치 – 설치공간 2*3*2m))

- 예상 공사비 : 29,407,600원 - 연면적 변경이 없을 경우.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		급수운영과장	12/08 代공문수
협조자
시행	급수운영과-23737	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4854	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개