문서번호	물재생시설과-700
결재일자	2014.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
임두선		강재천	01/16 김병위
협조

서남물재생센터 음폐수 투입 및 악취방시설공사

바이오 탈취기 제작설치 설계도서 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

도시안전실

(물재생시설과)

서남물재생센터 음폐수 투입 및 악취방지시설공사

바이오탈취기 제작설치 설계도서 검토보고

동진에코텍에서 계약 시행중인『바이오 탈취기 제작구매설치』에 대하여 승인 요청한 제작설치 설계도서 검토결과를 아래와 같이 보고함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 탈취기 제작구매설치

○ 사 업 비 : 684,534,600원

○ 사업내용 : 탈취기 100㎥/분 1대, 400㎥/분 1대, 부대설비 1식

○ 사업기간 : ‘13.12. 2 ~ ‘14. 2. 10

○ 계약업체 : 동진에코텍

□ 검토내용

구 분	승인요청	검토결과 (승인사항)	사 유
형 식	용량 : 100㎥/min(저농도) 400㎥/min(고농도)	용량 : 100㎥/min(고농도) 400㎥/min(저농도)	용량 : 고농도와 저농도 오기
설 계 계산서	담체량 : 10.5㎥	층당 5,6㎥×2단 = 11.2㎥ 층당 담체 규격 2.0m(W)×4.0m(L)×0.7m(H) = 5.6㎥×2단 = 11.2㎥	담체량 부족
	설계 유량 : 0.445㎥/분 펌프 선정 : 0.2㎥/분	펌프선정 : 0.5㎥/분이상 선정	펌프용량 부족
	설계 유량 : 0.897㎥/분 펌프 선정 : 0.7㎥/분	펌프선정 : 1.0㎥/분이상 선정	펌프용량 부족
도 면	-	조립도 및 부품도 작성	유지관리에 편리
	-	조립도 및 부품도 작성	유지관리에 편리
	-	세부 부품도 작성	유지관리에 편리
	자동제어반 MAIN MCCB : 104/75A	4P, 600V, 225AF로 변경 (음폐수 및 반류수 구간)	용량 부족
	-	음폐수 공급펌프 제어 구성	수위계와 타이머로 운전이 가능하도록 제어 구성(음폐수 구간)

구 분	승인요청	검토결과 (승인사항)	사 유
도 면	-	음폐수 공급펌프용 차단기 추가 및 인버터 설치, PLC 제어 구성	동력(모노펌프, 5.5KW, 2대)용 차단기 추가(음폐수 구간) 및 모노펌프는 인버터 제어로 인버터 설치 및 인버터 제어가 가능 하도록 PLC 제어 구성 필요
	-	음폐수 저장탱크 교반기용 차단기 추가 및 Y-△ 기동 방식으로 제어반 구성	동력(15KW,1대)용 차단기 및 Y-△ 기동 방식으로 제어반 구성 필요
	-	음폐수 전실 고속 자동문과 에어커튼용 차단기 추가	동력용 차단기 필요 (음폐수 구간)
	-	전등 3라인 차단기(20A, 3EA) 및 전열 3라인 차단기(20A, 3EA) 추가 (음폐수 및 반류수 구간)	전등 3라인 차단기(20A, 3EA) 및 전열 3라인 차단기(20A, 3EA) 필요
기 타	-	중화제, 영양제의 배합물질 성분, 배합비율 등 성분분석 성적서를 제출	보편적으로 구입하여 사용가능 하도록 세부 배합물질 성분, 배합비율 등 성분분석 성적서를 제출

□ 검토의견

○ 상기 검토결과와 같이 보완조건으로 승인 제작설치하고자 함