함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	액화산소 공급설비 주변 아스팔트 포장 개선계획 알림

1. 감사담당관-6162(’15.10.27.)호 및 시설과-9184(’15.12.9.)호와 관련된 내용입니다.

2. 2015년 정수센터(광암·암사) 기관운영 감사결과에서 지적된 액화산소 공급설비 주변의 아스팔트 포장 개선 권고사항에 대하여『액화산소 사용시설 안전관리 매뉴얼』에 따라 아래와 같이 개선계획을 알려드리오니 정수센터에서는 2016년에 시행하여 주시기 바랍니다.

구분	액화산소 탱크로리 정차위치 표시	액화산소 공급설비 주변 포장 개선
관련근거	5.1.1 탱크로리의 정차위치 “나”항	5.1.1 탱크로리의 정차위치 “다”항
매 뉴 얼	탱크로리의 “정차위치는 지반면에 페인트 등으로 선표시하여 그 위치를 명시한다.	정차위치 및 정차위치와 초저온 저장탱크 설비 사이에는 아프팔트 포장을 해서는 안된다.
개선내용	· 액화산소 충전작업시 탱크로리의 정차위치를 표시하여 인화성 혹은 발화성 또는 가연성 물질이 있는 장소에 정차하지 않도록 정차유도	· 정차위치는 콘크리트 포장 등으로 개선 · 정차 위치와 초저온 저장탱크 설비 사이 포장의 범위는 충전부 드레인을 기준으로 최소 반경 5m를 콘크리트 포장 등으로 개선

붙임 : 액화산소 공급설비 주변 아스팔트 포장 개선(안) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수정수센터1-6,뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 건설사업관리단
주무관	최이영		시설과장	김도섭		시설안전부장	12/09 강신재
협조자
시행	시설과-9205	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	02-3146-1491	/전송	02-3146-1529	/	eiyoung@seoul.go.kr	/	부분공개