시  민

문서번호	시설관리과-20845
보존기간	년
결재일자	2015.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	기전팀장	시설관리과장
차경호	김충완	12/09 이계환
협 조
	주무관		정희철
	주무관		배용우
	주무관		이상진

2015년 가압장  전기설비 안전진단 결과 보고

2015. 12

북부수도사업소

(시설관리과)

2015년 가압장 전기설비 안전진단 결과 보고

미아가압장외 7개소 전기설비 안전진단 결과를 보고 드림

※ 2015년 가압장 전기설비 안전진단 시행계획 시설관리과-18947(2015.11.12.)

안전진단 대상

○ 미아가압장(22.9kV 600kW*2) 등 8개 가압장

가압장명	사용전압	계약용량	단수여부	비 고
미 아	22.9KV	600kVA	무단수	진단별 부분정전
우 이	380V	200kW	무단수	배수지수위확보후 진단
수 유	380V	200kW	〃
번 동	380V	200kW	〃	〃
상 계	380V	200kW	〃	진단별 부분정전
중 계	380V	50kW	〃	〃
쌍문1	380V	38kW	〃	〃
쌍문2	380V	43kW	〃	〃

안전진단 실시 개요

○ 진단일자 : 2015. 11. 26 ~ 27일(2일간)

○ 진단인원 : 한국전기안전공사 전기기술자 이재엽 과장외 8명

○ 진단방법 : 무정전 진단

○ 진단수수료 : 금3,677,060원

안전진단 결과 : 적정함 ⇨ (별첨 : 상세 보고서 참고)

○ 중점 진단사항

수․변전실 부문

․ 설비상태, 열화상태, 단자풀림 확인

․ 적외선 열화상 진단, 자외선 코로나 진단

․ 전원품질분석 등

특고압 변압기 부문

․ 설비상태, 열화상태, 단자풀림 확인

․ 변압기 기초설비 확인 등

특고압 케이블 부문

전선로 및 저압 전기설비 부문 등

○ 안전진단 활동 모습

안전진단 총평 ⇨ (한국전기안전공사)

○ 북부수도사업소 관내 미아가압장외 7개소 전력공급계통의 안정성 및 시스템        운영의 적정성, 잠재적 위험요소의 최소화에 주안점을 두고 실시하였으나,        시설물 운영 및 설비관리 상태가 적정하다고 판정됨

붙임 1. 안전진단 결과 1부.

2. 전기설비 안전진단 보고서 1부.  끝.