문서번호	정수시설과-4929
결재일자	2015.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김상훈		남효돈	12/10 유성종
협 조
	주무관			김희수
	주무관			심대식
	주무관			권종명

'15년도 하반기 유량계 교정검사 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12

암사아리수정수센터

[정수시설과]

‘15년도 하반기

유량계 교정검사 실시 계획

우리센터에 설치되어 있는 초음파 유량계에 대하여 교정검사를 실시하여 효율적인 유량계 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

○ 취, 송수 유량계 : 총7대

- 취수유량계 : 3대

- 송수유량계 : 4대

○ 구내 유량계 : 24대

○ 고도처리시설 유량계 : 10대

□ 검사대상 : 총 38대(별첨참조)

○ 취,송수 유량계      :  7대

○ 구내 유량계       : 24대

○ 고도처리시설 유량계 :  7대

□ 점검방법

○ 점검주기 : 연 2회(상 ․ 하반기)

○ 허용오차범위 : ± 1.5% 이내(본부지침)

○ 측정내용기록 : 별지 제7호서식(별첨)

○ 점검기기 : 초음파기준유량계(자체보유)

□ 점검일정

○ 점검일시 : 2015. 12. 14 ~ 12. 31

○ 점 검 자 : 정수시설과 심대식, 권종명, 김상훈

붙임 ː 1) 유량계 현황 1부.

2) 비교측정대장(별지제7호서식) 1부.  끝.