문서번호	인터넷통신과-5486
결재일자	2015.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	데이터센터소장
류준영	전성권	12/10 이계헌

- 2015년 11월 -

전기시설 운영결과 보고

2015. 12

서울특별시 데이터센터

(인터넷통신과)

- 2015년 11월 -

전기시설 운영결과 보고

Ⅰ		시설현황

주요 전기설비

구 분	수배전반	분전반	변압기	U P S	비상발전기	축전지	조명등
규 격	특고반15면 저압반17면	1식	1식	625kVA	900kW	700AH	1식
수 량	32면	47면	4대	3대	3대	3조	2,746등

☞ 변압기 용량 : 2000KVA×3대(1대예비), 1000KVA×1대

Ⅱ		장애발생 및 전력사용 현황

장애발생 유무

❍ 한전 정전사고 : 없음

❍ 자체 전기설비 정전사고 : 없음

전력사용 분석

❍ 전력사용 현황

❍ 전기요금 납부내역

(단위 : 백만원)

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	합 계
2014	109	105	95	83	79	86	105	101	95	80	89	1,027
2015	105	106	87	83	78	86	102	105	99	79	88	1,018
증·감	-4	1	-8	0	-1	0	-3	4	4	-1	-1	-9

❍ 분석결과(2014년과 2015년 11월간 비교)

▷ 부하별 전력사용량

(단위 : Kwh)

연월	동 력	조 명	항온항습기	UPS	합 계
2014. 11	23,377	29,054	297,319	473,606	823,356
2015. 11	29,185	29,673	279,279	473,879	812,016
증·감	5,808	619	-18,040	273	-11,340

▷ 동력 및 조명부분은 계절적 요인으로 난방용 시스템에어콘 가동 및

점등시간이 많아 전년동월 대비 전력사용량이 소폭 증가

▷ UPS부분은 전체 서버수량이 전년 동월대비 6대(0.8%) 감소 하였으나

소비전력이 큰 서버입주로 인하여 전력사용량이 소폭 증가하였고,

항온항습기의 경우 비교적 추운날씨가 많았고 시스템실 온도조절 등

에너지 절감노력으로 사용량이 큰폭으로 감소하여 전체 전력사용량은

전년동월 대비 11,340KWh(1.4%) 감소

▷ 순간 최대전력은 집중 부하시간(피크치) 사용량이 줄어 전년동월 대비

21KW(1.8%) 감소

※ UPS 부하율은 안전용량 900kW 대비 635kW(71%)로 정상가동 중에 있음

Ⅲ		전기시설 운영

11월 운영실적

❍ 전기시설 연동시험 실시(2015년-4분기)

▷ 대상장비 : 수배전반, UPS, 축전지, 비상발전기

▷ 예정일시 : 2015. 11. 20(금)<13:00 ~ 18:00>

▷ 점검방법 : 센터직원 및 제작업체 합동점검(총15명)

▷ 점검내용 : 장비별 외관상태 및 정상가동 여부 검사 등

▷ 점검결과 : 시설장비 외관 및 가동상태 양호

❍ 자가용 전기설비 법정 정기검사 완료

▷ 검사대상 : 수배전반, 비상발전기, 전원선로 등

▷ 검사일시 : 2015. 11. 28(토)<09:00~13:00>

▷ 검사기관 : 한국전기안전공사 서울남부지사

▷ 참여인원 : 총27명(센터직원 16명, 제작업체 8명, 전기안전공사 3명)

▷ 검사내용 : 전기설비기술기준 적합여부 등

▷ 검사결과 : 대상장비 제반상태 양호(검사합격)

❍ 2016년 전기시설 유지보수 및 운영계획 수립

▷ 대상시설 : 청사 전기시설 전반

▷ 대상기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12

▷ 주요내용

- 핵심장비 집중관리와 신속한 고장복구를 위한 유지관리 용역시행

- 장애발생시 즉각적인 대응조치를 위한 분기별 합동 연동시험 실시

- 청사 노후 전기시설 개선 및 에너지절감을 위한 LED조명 교체 등

❍ 전기시설 유지관리 및 정비 등(전기팀 직원)

▷ 24시간 중앙제어실 전력감시 모니터링 및 일일점검 확행

▷ 청사 조명등 고장수리 및 노후케이블 교체 등 82개소 정비완료 등

12월 운영계획

❍ 2016년 전기시설 유지보수용역 발주

▷ 대상시설 : UPS, 발전기, 축전지, 수배전반 4개부문

▷ 용역기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31(1개월)

▷ 소요예산 : 총70,120천원(기초금액)

▷ 계약방법 : 제한경쟁입찰

▷ 과업내용

- 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검 및 유지보수

- 전기재해 사전예방 및 피해 최소화를 위한 응급조치 등

❍ 2016년 전기시설 안전관리용역 발주

▷ 대상시설 : 데이터센터 전기시설 전반

▷ 용역기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31(12개월)

▷ 용역인원 : 전기산업기사 이상 자격소지자 1인(상주)

▷ 소요예산 : 29,400천원(기초금액)

▷ 계약방법 : 전자공개수의계약

▷ 과업내용

- 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검 및 유지보수

- 전기재해 사전예방 및 피해 최소화를 위한 응급조치 등

❍ 비상발전기용 연료구매

▷ 구매품목 : 디젤발전기용 경유

▷ 구매사유 : 발전기점검 및 연동시험 등으로 소비한 연료보충

▷ 구 매 량 : 1,500ℓ

▷ 구매금액 : 2,100천원(1,400원/ℓ× 1,500ℓ= 2,100,000원)

▷ 구매방법 : 인터넷통신과 법인카드 결재 후 계좌입금 및 정산처리

❍ 2015년 전기시설 유지보수용역 준공(완수)

▷ 대상시설 : UPS, 발전기, 수배전반, 축전지

▷ 계약기간 : 2015. 3. 1 ~ 12. 31(10개월)

▷ 준공금액 : 55,597천원

▷ 조치계획 : 검사자 지정 및 준공검사

❍ 2015년 전기시설 안전관리용역 준공(완수)

▷ 대상시설 : 청사 전기시설 전반

▷ 계약기간 : 2015.5.1 ~ 2015.12.31(8개월)

▷ 준공금액 : 25,977천원

▷ 조치계획 : 검사자 지정 및 준공검사  끝.