문서번호	하천관리과-5508
결재일자	2015.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
최년수	구자훈	이진용		12/10 김학진
협 조

빗물펌프장 공사현장 외부전무가 점검결과 보고

2015. 12

물순환안전국

하천관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

빗물펌프장 공사현장 외부 전문가  점검결과 보고

빗물펌프장 공사 현장의 시공상태 및 안전관리, 수방대비 상태에 대한 외부 전문가의 점검결과 보고임.

Ⅰ		점검 개요

점검대상 : 7개소

자치구 주관 및 외부기관 공사현장 : 3개소

도곡(강남구), 수서(한국철도시설공단), 마곡(SH공사),

도시기반시설본부(시설국) 주관 공사현장 : 4개소

용두(동대문구), 합정(마포구), 공릉(노원구), 잠원2(강남구)

점검기간 : 2015. 12. 1. ~ 12. 3.

Ⅱ		공정현황 및 점검내역

공정현황

구 별	펌프장	공사주관	공 사 추 진 현 황	공정율	공사완료 (예정)
강 서	마 곡	SH공사	∘ 1펌프장 바닥 및 벽체 콘크리트 타설 공사중	77%	‘16.04
강 남	수 서	한국철도시설공단	∘ 펌프장 집수정 바닥 및 벽체 구조물 공사중 ∘ 유수지 바닥 구조물(콘크리트타설,철근)	30%	16.06
동대문	용 두	도기본	∘ 지장물 이설(상수도900mm,전기통신)	5%	‘16.04
마 포	합 정	도기본	∘ 펌프장 터파기 공사 ∘ 유입관로 공사	10%	‘16.12
노 원	공릉 2	도기본	∘ 토목구조물(집수정) 콘크리트 타설 및 철근배근	65%	‘16.06
강 남	잠원 2	도기본	∘ 자연방류관거(추진기지설비및강관추진) 공사 ∘ 공원복구	10%	‘16.12
강 남	도 곡	강남구	∘ 공사착공(11.24)	2%	‘17.12

점검결과

마곡1 펌프장

○ 2016 수방대비를 위한 공정관리 필요(현공정 77%)

○ 동절기 공사 보온대책 필요(천막, 보온전열기)

○ 되메우기시 지하수 처리계획 필요(지하 구조물 공사중)

수서 펌프장

○ 2016 수방기간(5.15)전 정상적인 가동을 위해 각 분야(토목·건축·기계·전기)의     공정과 연계된 세부추진계획과 유경험자에 의한 중점관리가 필요(현공정 30%)

○ 기전설비, 펌프설비의 설치, 시운전등에 대한 구체적 추진방안 필요

○ 물리적 공사완료 일정이 곤란할 경우 임시펌프 설치등 보완대책 필요

대치 펌프장

○ 기계설비 공사 감리기간(6개월)이 짧음(제작,시공등 감안한 필요)

○ 학여울사거리 횡단 메사쉴드공법 적용시 그라우팅 시공관리 검토 필요

○ 제방의 진동에 의한 누수방지 대책 필요

용두3 펌프장

○ 제방의 진동에 의한 누수방지 대책 필요

○ 지장물 이설시 하수도시설을 우선 검토하고, 상수도 통수전 확인 필요

공릉2 펌프장

○ 콘크리트 타설량에 따른 비계틀 침하관리 필요

○ 콘크리트 양생용 보온대책(천막,전열설비등) 필요

합정 펌프장

○ 2016 수방대비 공정관리 필요

○ 인접건물 부등침하 방지를 위한 시공단계별 계측관리 필요

잠원2 펌프장

○ 관로 압입공사시 침하관리를 위한 대책 필요

○ 올림픽 도로는 고속도로 기준(13mm)의 침하관리가 필요

Ⅲ		행정사항

지적사항 시정 및 보완토록 공사부서(자치구,도시기반시설본부,

한국철도시설공단) 통보

점검자(외부 전문가)에 대한 점검비 지급

지급방법 : 개인별 계좌 입금

점 검 비 : 2,998,800원(249,900원×6명×2일)

지급방법 : 치수사업, 재난예방(재난관리기금,재난계정), 일반운영비                 사무관리비

붙 임 : 1. 외부전문가 점검결과표 13부

2. 점검사진 1부. 끝.