문서번호	급수운영과-23987
결재일자	2015.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이보민		12/10 최임봉
협조

아리수음수대 전용배관 연결 보고

(포이초등학교)

2015.   12.

아리수음수대 전용배관 연결 보고

배관현황

- 음수대현황 : 16개 설치

- 급수현황

· 아리수음수대 : 음수대 전용에서 공급

· 화장실 : 저수조사용

- 민원현황 : 아리수음수대 3개소(교무실 및 행정실)에서 2~3일 미사용시 녹물 출수되고 있으며, 식당 음수대도 아리수 전용배관에서 연결요청.

보고내용

- 녹물출수되는 3개소는 아리수전용 배관이 아닌 기존 건물배관(비내식성 관)에서 분기하여 공급되고 있어 2~3일 미사용시는 녹물이 출수되는 것으로 판단되며, 기 설치되어 있는 아리수 전용배관에서의 연결이 필요하며,

- 식당 음수대도 기존 배관(저수조)를 통해 공급되었으며, 아리수 전용배관에서 분기하여 급수 함이 타당함.

조치계획

❍ 상기의 사항으로 녹물출수 등 공사가 긴급하여 급수공사 연간단가업체에 작업지시하여 즉시 시행코자 함.

- 공사개요 : 배관설치(음수대 4개소 연결, 15mm×150m)

- 소요예산 : 약700만원.  끝.