주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	김효상	12/10 이성재
협 조

문서번호 :	정수과-6427

□ 잔류염소 감시 결과 (12.02~12.09)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.37	0.30	0.30	0.25	0.40	0.25	0.20
	주	0.37	0.30	0.30	0.25	0.40	0.25	0.20
12.02(수)		0.36	0.34	0.33	0.30	0.35	0.28	0.25
12.03(목)		0.38	0.35	0.34	0.31	0.35	0.29	0.24
12.04(금)		0.36	0.34	0.34	0.32	0.37	0.29	0.24
12.05(토)		0.38	0.35	0.34	0.31	0.35	0.28	0.24
12.06(일)		0.37	0.34	0.35	0.31	0.36	0.28	0.24
12.07(월)		0.37	0.38	0.36	0.34	0.35	0.29	0.23
12.08(화)		0.36	0.33	0.34	0.30	0.36	0.27	0.21
12.09(수)		0.37	0.35	0.35	0.31	0.34	0.28	0.20
최대값		0.38	0.38	0.36	0.34	0.37	0.29	0.25
최소값		0.36	0.33	0.33	0.30	0.34	0.27	0.20
평 균		0.37	0.35	0.35	0.32	0.36	0.28	0.24
종합 의견		잔류염소 안정적으로 유지되어 현상태 유지함.				특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2015.11.25. 12:00	0.40mg/L→0.37mg/L	신순일/김유선

끝.