문서번호	운영과-230
결재일자	2014.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	구의아리수정수센터소장
김한호		이태일	01/16 오세영
협조
	보수과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 01. 15.(수)

아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 01. 15.(수)	책임자	주 간	A조	김 희 남
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	D조	김 한 호

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량(톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
계	강 북	구 의			정수지	용 마	아차산
171,960	79,327	92,633	170,049	98,89	5.35 (4.73)	2.89 (5.50)	3.73 (5.61)	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	C직		A직		D직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
	강 북	구 의	강 북	구 의	강 북	구 의
탁 도(NTU)	2.71	2.33	2.75	2.01	2.70	1.19
pH	8.10	8.01	8.14	8.08	8.36	8.03
알칼리도(㎎/L)	-	56.23	-	56.60	-	57.45
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.13	0.01	0.12	0.01	0.15
잔류염소(㎎/L)	-	0.28	-	0.24	-	0.22

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	C			A직			D직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.034	0.032	0.033	0.033	0.032	0.033	0.033	0.032	0.033
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.42	0.39	0.40	0.43	0.38	0.39	0.39	0.38	0.39
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	26	11	18	23	10	16	24	10	17

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAHCS)			전염소				중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일		금일		전일	금일	전일	금일
9.23	8.27	8.53	9.51	8.86	10.58	강북	구의	강북	구의	0.22	0.27	0.34	0.30
						-	1.55	-	1.42

※ 염소투입률은 24:00 기준

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 근무인원 및 연동사항

인 원	야)14명	정수장 : 9명, 취수장 : 3명, 사회복무요원 : 2명
회 수	시 간	기 관 명	성 명	회 수	시 간	기 관 명	성 명
1차	23:02	암사아리수정수센터	한명웅	4차		암사아리수정수센터
	23:05	뚝도아리수정수센터	장준호			뚝도아리수정수센터
2차	05:07	암사아리수정수센터	한명웅
		뚝도아리수정수센터	김주기
3차		암사아리수정수센터
		뚝도아리수정수센터
연동 전달사항		야) * 당직근무 철저 * 화재예방 및 순찰강화

□ 기 타

○ 주 간(A직) : 생산책임자  김 희 남

운영사항

1. 절전 부하관리

시 간	펌프 가동 내역
	취수	송수
10:00~12:00	1/0 ⇒ 0/1	1/0 ⇒ 0/1
17:00~	1/0 ⇒ 0/1	1/0 ⇒ 0/1

특이사항

정수처리 시설물 동파예방 점검 및 순찰

○ 야 간(D직) : 생산책임자  김 한 호

운영사항

절전 부하관리

시 간	펌프 가동 내역
	취수	송수
17:00~20:00	1/0 ⇒ 0/1	1/0 ⇒ 0/1

2. 용마 송수펌프 1호 → 2호, 아차 송수펌프 3호  → 4호 교체운전(04:00)

특이사항

정수처리 시설물 동파예방 점검 및 순찰

따로붙임 : 구의아리수정수센터 일일가동현황. 끝.