출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물과장
	최병도	01/16 이만호

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 1. 15
보고자 : 직 주무관 최병도

서울특별시상수도연구원장 귀하

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도,권진목

2. 수질검사 결과

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	사업소	잔류염소	pH	탁도
2014-01-15	14MT-00306	남부3-01-상도3	상도로 120	현대오일뱅크	암사	남부사업소	0.32	7.2	0.06
2014-01-15	14MT-00307	남부3-02-상도4	상도로 334	SK살피재주유소	암사	남부사업소	0.28	7.2	0.07
2014-01-15	14MT-00308	남부3-03-상도1	매봉로 79	극락정사	암사	남부사업소	0.22	7.2	0.08
2014-01-15	14MT-00309	남부3-04-상도2	흑석로 84	중앙대경비실	암사	남부사업소	0.24	7.2	0.08
2014-01-15	14MT-00310	남부3-05-상도2	서달로 112	삼성공인중개사사무소	암사	남부사업소	0.33	7.2	0.06
2014-01-15	14MT-00311	남부3-06-상도4	흑석한강로 11	흑석동주민센터	암사	남부사업소	0.34	7.2	0.06
2014-01-15	14MT-00312	남부3-07-방배1	동작대로43길 4	커피숍(에이스빌딩)	암사	남부사업소	0.31	7.2	0.07
2014-01-15	14MT-00313	남부3-08-방배1	동작대로43길 1	CU 편의점	암사	남부사업소	0.33	7.2	0.06
2014-01-15	14MT-00314	남부3-09-방배2	동작대로35길 24	007공인중개사	암사	남부사업소	0.30	7.2	0.07
2014-01-15	14MT-00315	남부3-10-방배2	동작대로 135	GS남성주유소	암사	남부사업소	0.33	7.2	0.06
2014-01-15	14MT-00316	남부3-11-낙성대가1	인헌길 21	종보빌딩	암사	남부사업소	0.28	7.2	0.08
2014-01-15	14MT-00317	남부3-12-방배3	남부순환로 2036	대화빌딩	암사	남부사업소	0.30	7.2	0.07
2014-01-15	14MT-00318	남부3-13-방배3	과천대로 921	S-Oil 대공원주유소	암사	남부사업소	0.31	7.2	0.06
2014-01-15	14MT-00319	남부3-14-상도3	장승배기로 75	중앙빌딩(제과점)	암사	남부사업소	0.29	7.2	0.07

2-1)현장 이중시료 측정

코스	X1	X2	Xm	B(%)	기준(%)	비고
남부3-12	0.07	0.07	0.07	0	20	적합

※ X1, X2 : 중복시료 측정값, Xm : 중복시료간의 평균값, B : 현장 이중시료 상대표준편차

3. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(남부3지점) : 14MT-0306 ~ 12MT-0319). 끝.