문서번호	시설관리과-31031
결재일자	2015.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
김범철	오준식	代고신석		12/11 전영석
협 조

‘15년 유량계 유지보수 용역 완료보고

2015. 12.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

’15년 유량계 유지보수 용역 완료보고

‘15년도 우리사업소 중블록 및 가압장, 배수지 유량계에 대한 유지 보수(단가계약)용역을 완료하고 그 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2015년도 유량계 유지보수 용역(단가계약)

○ 계약금액 : 52,349,880원

○ 기   간 : 2015. 4. 6. ~ 2015. 12. 31.

○ 용역업체 : ㈜씨엠엔텍  대표 제성호

○ 용역현황

- 대   상 : 48개소(중블럭27, 가압장11, 배수지10)

- 과업내용

․ 교정 검사(21개소) : 가압장(11), 배수지(10)   -…… 연 1회

․ 유량계 점검 및 유량계실 청소 ………………………………… 연 2회

가) 점검

- 전송반 : 48개소(중블럭27, 가압장11, 배수지10)

- 유량계 : 31개소(중블럭19, 가압장5, 배수지7)

나) 청소 : 30개소(중블럭19, 가압장5, 배수지6)

□ 추진실적

○ 교정검사 ------- 21개소

- 정  상 : 19개소

- 재교정 : 2개소(허용오차 ±0.5% 초과 대상)

○ 유량계 및 전송반 점검

- 점  검

․ 전송반(48개소) : 중블럭27, 가압장11, 배수지10

․ 유량계(31개소) : 중블럭19, 가압장5, 배수지7

○ 청  소

- 유량계실(30개소) : 중블럭19, 가압장5, 배수지6

○ 점검자 : 박정규 팀장 외 6명

- 입회자 : 김범철 외 2명(수리반 포함)

□ 점검사진

유량계 전송반 청소 및 점검	유량계실 내부 청소	유량계 교정검사
NBM-4	NBM-7	낙성대배수지(유입)
NBM-12	봉천9(증)유출	상도(배)자연

□ 보고의견

○ 유량계 유지보수 용역이 완료됨에 따라 이를 준공처리코자 하며, 증·감 물량은 용역계약업체(㈜씨엠엔텍  대표 제성호)와 협의 후 정산 처리코자 함.

□ 설계변경

○ 사 유

- 수선자재 증·감 및 신규공종에 따른 물량변경(내역서 참조)

□ 유량계 유지보수 용역내역

○ 당초 금액 : 52,349,880원

○ 정산 금액 : 52,583,850원(증233,970원)

구 분		당초 금액(원)	변경 금액(원)	증·감(원)	비 고
용 역 비		52,349,880	52,583,850	증233,970
용 역 비	용역원가	47,590,800	47,803,500	증212,700
	부가세	4,759,080	4,780,350	증21,270
	계	52,349,880	52,583,850	증233,970

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

붙임 :  1. 용역 보고서(별첨) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 상 ․ 하반기 교정검사 및 점검현황 1부.  끝.