문서번호	급수운영과-25556
결재일자	2015.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
강동길		12/11 이자화
협 조
	주무관		박장진

’15년 상수도 시설물

낙성대 배수지 관랑실(지하1층) 환경정비 계획

2015. 12.

남부수도사업소

(급수운영과)

낙성대 배수지 관랑실(지하1층) 환경정비 계획

우리사업소 관내 낙성대 배수지 관랑실내 벽면 등 콘크리트부식(백화현상) 및 일부 외부 빗물침수 발생으로 시설물 손상우려 및 미관저해로 보수공사를 실시하여 배수지 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련 근거

2015년 시설물 유지관리사업 추진계획(시설관리과-2932호 ’15. 02. 10)과  관련임.

※ 2015년 상반기 본청 안전감사시 일부 지적된 사항임.

현황 및 정비계획

구 분	위 치	현 황	정비 계획	현황 사진
낙성대 배수지	낙성대동 산53-1	- 관랑실내 배수지항과 접촉된 한쪽벽체 콘크리트 일부 백화현상, 탈락 (철근노출) 및 외부 우수 침수발생	- 배수지항과 접촉된 한쪽 벽체 도장 및 바닥 지하수 침수 방수처리 등 보수 정비 . 지하1층: (4.5m×40m)

처리 의견

위와 같이 관랑실내 노후콘크리트(백화현상 및 철근노출) 및 외부 우수유입 방지를 위하여 도장 및 방수처리를 실시하여 배수지 유지관리에 만전을 기하고자 하며

아울러 보수공사를 위하여 우리사업소와 계약 체결된 시설물 연간단가업체 [석경건설(주) 대표 김윤경]에게 작업지시코자 합니다.

- 소요예산 : 7,500천원[(예산비목 : 시설비(배수지 가압장 환경정비)].

따로붙임 : 현장사진 1부. 끝.