문서번호	인력개발과-27304
결재일자	2015.12.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		복지노무팀장	인력개발과장
윤진석		代차승철	12/14 김혁
협조

2015년 하반기

특정관리대상시설(연수원) 안전점검 조치결과 보고

2015. 12.

인력개발과

2015년 하반기

특정관리대상시설(연수원) 안전점검 조치결과 보고

하반기 특정관리대상시설(연수원)에 대한 안전점검 결과 지적사항을 조치완료하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 2015년 하반기 특정관리대상시설(연수원) 안전점검계획(인력개발과-25274,’15.11.17)

❍ 2015년 하반기 특정관리대상시설(연수원) 안전점검 결과보고(인력개발과-26057,’15. 11. 26)

Ⅱ		조 치 결 과

시 설 명	지 적 사 항		조 치 결 과	비 고
서천연수원	건축분야	시설사무실 벽체 균열 전기실 바닥 균열 다산관2층 외부 휴게데크 난간 하부 녹 발생	균열 보수완료 균열 보수완료 도색 완료	붙임 사진 참조
	전기분야	다산관 1층 로비 커피자판기용 전선 방치 전기실 ups 작동 불량	몰딩처리 완료 진행중 (12.24완료예정)
	기계분야	- 공조기(AHU-2호기) 증기 가습기 배관 녹발생 - 공조기(AHU-3호기) 점검문 표면 녹발생	도색 완료 도색 완료
	가스분야	옥외 LPG 기화기실 정압기 연결 플랜지 녹발생	도색 완료

❍ 서천연수원 : 지적사항 8건 ⇒ 조치완료 7건, 진행중 1건

❍ 수안보연수원 : 지적사항 9건 ⇒ 조치완료 9건

시 설 명	지 적 사 항		조 치 결 과	비 고
수안보연수원	건축분야	사우나실 복도 벽체 균열 솔숲관 발코니 하부 도장 박리 솔숲관 213호 벽체 균열 수영장 계단 옆 벽체 균열	보수완료 도장완료 보수완료 보수완료	붙임 사진 참조
	전기분야	1층 카페테리아 난간 위 상단 배선처짐 1층 체육실 런닝머신옆 TV용 안테나 전원선 배선상태 불량	배선 정리 완료 배선 정리 완료
	기계분야	노천탕 여과기 하부 베이스 녹발생 보일러 2호기 브로워 다운 배관 천공발생	도장완료 교체완료
	가스분야	식기세척실 가스배관 도색 박리	도장완료

Ⅲ		행 정 사 항

❍ 특정관리대상시설물 시스템(NDMS) 조치결과 입력.

붙임 : 조치결과보고 각1부. 　끝.