문서번호	총무과-41099
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		최석기	12/14 이혜경
협조
	주무관		우석식

『본청사, 도서관 등 4/4분기』

전기설비 자체 안전점검 계획

2015. 12.

행   정   국

(총 무 과)

『본청사, 도서관 등 4/4분기』

전기설비 자체 안전점검 계획

본청사, 도서관 및 시민청의 전기시설물의 설비의 절연상태, 정상 작동여부 등 안전상태 확인을 위한 자체점검 계획을 보고드림

개   요

❍ 대  상 : 본청사, 도서관, 시민청 전기설비 (158개소 4,042회로)

❍ 일  시 : ’15.12.19(토), 9.21(월), 07:00 ~ 15:00

구 분	12.19 (토)	12.21 (월)	비 고
대 상	본청사	도서관, 시민청
	(분전반 103개소 2,946회로)	(분전반 55개소 1,096회로)

※ 상시 개방하는 시민청은 탄력적 시행, 기계실 등 가동되는 펌프 등 동력설비는 평시 운휴시간대 절연저항 등 자체 측정관리

❍ 방  법 : 층별 전기차단 후 자체(부속실, 기간제)점검

❍ 인  원 : 4개조 14명 (부속실 8명, 기간제 6명)

❍ 장  비 : 절연저항 측정기 4대, 열화상 카메라 1대 등

점검내용

❍ ’15년도 3분기 점검 시 불량개소(14개소) 확인

❍ 동절기 개인 전열기 사용실태, 전기설비 안전도 여부 확인

❍ 사무기기, 탕비실 전열기 등 전기설비의 절연상태 측정 등

조치계획 및 행정사항

❍ 부적합 설비는 현장 조치하고 정밀점검 및 설비개선 등이 필요한 사항은 정비계획 수립 조치

❍ 절연저항 측정일시 등 세부일정은 사전 업무공지

따로붙임 : 절연저항 측정 조 편성표 1부. 끝.

절연저항 측정회로 및 측정조 편성

▢ 절연저항 측정회로

◯ 본청사

구 분	계	A존	B존	C존	기타
분전반수	103	31	29	30	13
회로수	2,946	832	902	909	303

◯ 도서관

구 분	계	D	E	옥외	비 고
분전반수	35	17	15	3
회로수	684	349	317	18

◯ 시민청 : 분전반 20개소, 412회로

▢ 측정조 편성

구 분	1 조	2 조	3 조	4 조
12.19(토) (08:00 ~ )	A존	B존	C존	기타 설비
	이근증, 유옥수	이희명,박종우,김경수	명노봉,이상욱,임진우	권순관, 홍준기
12.21(월) (07:00 ~ )	D존	E존	시민청 등 기타설비
	김정호, 권순관	우석식, 이희명	백기현, 권관오

※ 동력분전반 : 우석식, 권관오, 김영수 (평일 근무시간에 시행).  끝.