문서번호	미생물과-471
결재일자	2014.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		미생물과장	수질연구부장
김세철		이만호	01/17 김복순
협조

기기고장보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

미생물과

바이러스 무균실험실의 공조시스템이 노후로 인한 모터베어링과 밸트 등이 파손되어 수리를 요하기에 이를 보고합니다.

2014. 1. 17

보고자 : 주무관  김세철

가. 시설(장비)명  : 무균실 항온항습 및 공조시스템

나. 시설개요

- 설치시기 :  2002.12. 26

- 용    도 : 바이러스분석시 무균상태 유지를 위한 공조시스템으로

『바이러스 검사기관 지정 및 운영』에 따라 설치하여 가동

- 설치금액 : 98,361,600원(무균실 및 자동제어시스템)

- 사용빈도 : 상시가동(2002~현재까지)

- 최근 수리내역

․ 2007. 1. 16 : 공조제어시스템 수리(275,000원)

․ 2005. 6. 17 : 공조시스템 실외기 수리 및 이설(2,805,000원)

․ 2005. 5.  9  : 바이러스분석 전용 공조기 수리(794,200원)

다. 실험자 관찰사항

- 바이러스 분석실(생물안전실험실)의 공조기 고장

- 소음발생으로 기기에 무리한 영향

- 분해결과 팬밸트의 팽창 및 파손

- 순환 냉각기에 성애와 얼음이 생성 → 대형 고장 발생우려

라. 고장 내역(업체의 진단결과)

- 모터의 베어링손상(교체필요)

- 벨트파손

마. 고장원인(추정)

- 바이러스 분석실은 24시간 상시 공기조화기가 가동하며 항온항습

및 무균상태를 유지하고 있으므로 기기에 과도한 부하

- 본 설비는 조립한 수제품으로 설치후 11년이 경과하여 부품의 노후화

- 기기 자체의 진동과 상시가동으로 인한 주요부품의 마모가 큰원인으로 추정

바. 추진내역 및 향후계획

-  수리 견적조사

-  수리 또는 교체공사 의뢰예정. 끝.