문서번호	물재생과-8348
결재일자	2015.12.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
박승필		강병수	12/14 김동기
협조
	주무관		김희태

3처리장 침사지 설비 긴급 수리 보고

2015. 12

중랑물재생센터

(물 재 생 과)

3처리장 침사지 설비 긴급 수리 보고

3처리장 침사지 수처리 설비의 노후로 인한 고장 발생등 문제점이 발생되어 이를 긴급 수리하여 하수처리 설비 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		설 비 현 황

기 기 명	규 격	위 치	설치년도	제작사
침사지 유출수문	W1.5m×H3.5m	3처리장 8호	1988년	고성산업
침사지 유출수문	W1.5m×H3.5m	3처리장 11호	1988년	고성산업
침사인양기	4000W×23500L ×6100H	3처리장 12호	1992년	대광기전
침사 호퍼	전동 10㎥	3처리장 2호	1988년	현대정공

Ⅱ		고 장 현 황

○ 점검일시 : 2015년 12월 10일.

○ 점 검 자 : 전기6급 김희태, 기계7급 박승필

○ 점검현황

- 3처리장 침사지 유출수문 8호 11호 축 파손

침사지 유출 수문의 스핀들 축에 전단응력에 의한 스핀들 축 파손이 발생되어 수문 문비의 개폐가 안되는 상황임.

- 3처리장 침사인양기 12호 감속기 고장

침사인양기 구동부 감속기의 모타, 베어링, 축, 파손에 따른 가동이 정지된 상태임.

- 3처리장 침사호퍼 2호 실린더 고장

침사호퍼 실린더의 스크류축, 웜휠, 실린더 파이프의 고장으로 침사호퍼의 개폐가 불가한 상태임.

○ 점검사진

침사지 유출수문 8호                   침사지 유출수문 11호

침사인양기 12호                        구동모타 축 파손

침사 호퍼 2호                         스크류 축 파손

Ⅲ		조 치 계 획

○ 침사지 유출수문 스핀들축 교체 실시

○ 침사인양기 감속기 모타 베어링 축 교체 실시

○ 침사호퍼 실린더 스크류 축, 웜휠, 실린더파이프 교체 실시

○ 침사지 수처리 설비 고장이 장기간 지속될시 수질처리에 심각한 문제를 초래되므로 긴급보수를 위한 견적가격이 저렴하며 설비 전문 시공 기술을 보유하고 있는 ㈜비에스인테크에 수의계약하여 긴급 보수코자 함.

Ⅳ		예 산 집 행

○ 소요예산 : 19,734천원

○ 계약방법 : 수의계약

○ 계약업체 : ㈜비에스인테크

○ 수리기한 : 계약일로부터 5일

○ 관계법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 시행령 제25조 1항 5호

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리분야 유지보수, 시설비(수처리분야 소규모수선비)

붙임 : 1. 설계서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.